## 使用方法
① 商用５０Ｈｚの１サイクルについて、ｔ＝０からｔ＝０．０２秒のデータを１８０分割して、
シート「係数分析」にデータ入力して下さい。
② 分析結果は入力欄の左側に表示されます。
| 直流分 | ａ０
| 基本波ＳＩＮ分 | ａ１
| 高調波ＳＩＮ分 | ａ２～ａ２０
| 基本波ＣＯＳ分 | ｂ１
| 高調波ＣＯＳ分 | ｂ２～ｂ２０
③ 入力ページの次のページにグラフが表示されます。
| 元データ | 入力した生のデータです。
| 合成波形 | フーリエ級数展開した第２０次までの波形を合成した図です。
| 高調波含有率 | 基本波を「１００」とした各高調波の含有率です。
| 高調波含有率 | 直流成分を「１００」とした各高調波の含有率です。
③ 主な波形についてはシート「入力例」にあります。表をそのままシート「係数分析」の
入力表にコピーして下さい。分析結果とグラフが自動表示されます。
・①交流側電流波形 「鬼の角」
・②交流側電流波形 「うさぎの耳」
・③純粋ＳＩＮ波形
| ・④－１ 直流側電流波形 単相半波整流 |  | ・④－２ 交流側電流波形（矩形波） 単相半波整流
| ・⑤－１ 直流側電流波形 単相全波整流 |  | ・⑤－２ 交流側電流波形（矩形波） 単相半波整流
| ・⑥－１ 直流側電流波形 三相半波整流 |  | ・⑥－２ 交流側電流波形（矩形波） 三相半波整流
| ・⑦－１ 直流側電流波形 三相全波整流 |  | ・⑦－２ 交流側電流波形（矩形波） 三相全波整流
④ 入力欄以外のセルは絶対変更しないで下さい。
⑤ 計算で積分していますから、若干の不都合が出ますが、ご容赦願います。
⑥ 元データの計算値のうち「交流平均値」は、波形が対称波の場合有効でゼロ点から半サイクル
間の平均を言います。
⑦ 高調波力率については、実効値に直流分を含めて計算したものと、交流分のみを対象に計算した
ものの二通りを記載しています。場合によって使い分けて下さい。
⑧ 「高調波合成」は、主に高調波の含有率がわかっている場合にその波形を調べるのに使用します。
入力は実効値ですが、もちろん波高値で応用もできます。

## 係数分析
フーリエ係数分析
分析結果 |  |  |  | 水色のセルにデータを入力して下さい。 | [6 empty] | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 2.25 | 4 | 6.25 | 9 | 12.25 | 16 | 20.25 | 25 | 25 | 20.25 | 16 | 12.25 | 9 | 6.25 | 4 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 2.25 | 4 | 6.25 | 9 | 12.25 | 16 | 20.25 | 25 | 25 | 20.25 | 16 | 12.25 | 9 | 6.25 | 4 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 2.25 | 4 | 6.25 | 9 | 12.25 | 16 | 20.25 | 25 | 25 | 20.25 | 16 | 12.25 | 9 | 6.25 | 4 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 2.25 | 4 | 6.25 | 9 | 12.25 | 16 | 20.25 | 25 | 25 | 20.25 | 16 | 12.25 | 9 | 6.25 | 4 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 4.2778
a0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2222
a1 | 0.037919 |  | 1 | 0 | 46 | 0 | 91 | 0 | 136 | 0 | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 係数 | 実効値 | 含有率 | 直流含有率 | 正含有率
a2 | 2.331e-09 |  | 2 | 0 | 47 | 0 | 92 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a3 | -0.024041 |  | 3 | 0 | 48 | 0.5 | 93 | 0 | 138 | -0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71934 | 1.3893 | 2.0074 | 2.5712 | 3.0783 | 3.5267 | 3.9144 | 4.2394 | 4.5 | 4.6947 | 4.3837 | 3.6606 | 2.9969 | 2.3941 | 1.8541 | 1.3782 | 0.96769 | 0.62374 | 0.3473 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10453 | -0.27835 | -0.52094 | -0.83165 | -1.2096 | -1.6538 | -2.1631 | -2.7362 | -3.3715 | -4.0674 | -4.3837 | -4.2252 | -4 | -3.7094 | -3.3552 | -2.9389 | -2.4626 | -1.9284 | -1.3383 | -0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71934 | 1.3893 | 2.0074 | 2.5712 | 3.0783 | 3.5267 | 3.9143 | 4.2394 | 4.5 | 4.6947 | 4.3837 | 3.6606 | 2.9969 | 2.3941 | 1.8541 | 1.3782 | 0.96769 | 0.62373 | 0.3473 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10453 | -0.27835 | -0.52094 | -0.83165 | -1.2096 | -1.6538 | -2.1631 | -2.7362 | -3.3715 | -4.0674 | -4.3837 | -4.2252 | -4 | -3.7094 | -3.3552 | -2.9389 | -2.4626 | -1.9284 | -1.3383 | -0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037919 | 0.026813 | 1.7455 | #DIV/0! | 100
a4 | 3.1942e-09 |  | 4 | 0 | 49 | 1 | 94 | 0 | 139 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034899 | -0.069799 | -0.31359 | -0.69459 | -1.2096 | -1.8541 | -2.6222 | -3.507 | -4.5 | -5.5919 | -6.1566 | -6.0222 | -5.7547 | -5.3623 | -4.8541 | -4.2402 | -3.5318 | -2.7406 | -1.8794 | -0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.9225 | -2.8191 | -3.6542 | -4.4147 | -5.0883 | -5.6631 | -6.1284 | -6.4741 | -6.6913 | -6.1566 | -5.0327 | -4 | -3.0686 | -2.2476 | -1.5451 | -0.96769 | -0.52094 | -0.20906 | -0.034899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034899 | 0.069799 | 0.31359 | 0.69459 | 1.2096 | 1.8541 | 2.6222 | 3.507 | 4.5 | 5.5919 | 6.1566 | 6.0222 | 5.7547 | 5.3623 | 4.8541 | 4.2402 | 3.5318 | 2.7406 | 1.8794 | 0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97815 | 1.9225 | 2.8191 | 3.6542 | 4.4147 | 5.0883 | 5.6631 | 6.1284 | 6.4741 | 6.6913 | 6.1566 | 5.0327 | 4 | 3.0686 | 2.2476 | 1.5451 | 0.96769 | 0.52094 | 0.20906 | 0.034899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331e-09 | 1.6483e-09 | 1.073e-07 | #DIV/0! | 3.0742e-06
a5 | -0.10284 |  | 5 | 0 | 50 | 1.5 | 95 | 0 | 140 | -1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66913 | -1.4863 | -2.4271 | -3.4641 | -4.5677 | -5.7063 | -6.847 | -7.9562 | -9 | -9.9452 | -9.7815 | -8.5595 | -7.3084 | -6.0622 | -4.8541 | -3.7157 | -2.6765 | -1.7634 | -1 | -0.40674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30902 | 0.81347 | 1.5 | 2.3511 | 3.3457 | 4.4589 | 5.6631 | 6.9282 | 8.2219 | 9.5106 | 9.7815 | 8.9507 | 8 | 6.9617 | 5.8689 | 4.7553 | 3.6542 | 2.5981 | 1.618 | 0.74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66913 | -1.4863 | -2.4271 | -3.4641 | -4.5677 | -5.7063 | -6.847 | -7.9562 | -9 | -9.9452 | -9.7815 | -8.5595 | -7.3084 | -6.0622 | -4.8541 | -3.7157 | -2.6765 | -1.7634 | -1 | -0.40674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30902 | 0.81347 | 1.5 | 2.3511 | 3.3457 | 4.4589 | 5.6631 | 6.9282 | 8.2219 | 9.5106 | 9.7815 | 8.9507 | 8 | 6.9617 | 5.8689 | 4.7553 | 3.6542 | 2.5981 | 1.618 | 0.74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024041 | -0.016999 | -1.1066 | #DIV/0! | 21.1416
a6 | -2.1393e-08 |  | 6 | 0 | 51 | 2 | 96 | 0 | 141 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99756 | -1.9951 | -2.9344 | -3.7588 | -4.4147 | -4.8541 | -5.0354 | -4.9253 | -4.5 | -3.7461 | -2.4192 | -0.94076 | 0.2792 | 1.2155 | 1.8541 | 2.1919 | 2.2368 | 2.0074 | 1.5321 | 0.84805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 1.6961 | 2.2981 | 2.6765 | 2.796 | 2.6302 | 2.1631 | 1.3892 | 0.31409 | -1.0453 | -2.4192 | -3.3715 | -4 | -4.3096 | -4.316 | -4.0451 | -3.5318 | -2.8191 | -1.9563 | -0.99756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99756 | 1.9951 | 2.9344 | 3.7588 | 4.4147 | 4.8541 | 5.0354 | 4.9253 | 4.5 | 3.7461 | 2.4192 | 0.94075 | -0.2792 | -1.2155 | -1.8541 | -2.1919 | -2.2368 | -2.0074 | -1.5321 | -0.84805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91355 | -1.6961 | -2.2981 | -2.6765 | -2.796 | -2.6302 | -2.1631 | -1.3892 | -0.31409 | 1.0453 | 2.4192 | 3.3715 | 4 | 4.3096 | 4.316 | 4.0451 | 3.5318 | 2.8191 | 1.9563 | 0.99756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1942e-09 | 2.2586e-09 | 1.4703e-07 | #DIV/0! | 2.1075e-06
a7 | 0.16685 |  | 7 | 0 | 52 | 2.5 | 97 | 0 | 142 | -2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76604 | -1.2856 | -1.5 | -1.3681 | -0.86824 | 4.1769e-07 | 1.2155 | 2.7362 | 4.5 | 6.4279 | 7.6604 | 7.7942 | 7.5175 | 6.8937 | 6 | 4.924 | 3.7588 | 2.5981 | 1.5321 | 0.64279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1.2856 | -2.2981 | -3.4641 | -4.6985 | -5.9088 | -7 | -7.8785 | -8.4572 | -8.6603 | -7.6604 | -5.7851 | -4 | -2.3941 | -1.0419 | 8.1218e-07 | 0.69459 | 1.0261 | 1 | 0.64279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76604 | -1.2856 | -1.5 | -1.3681 | -0.86824 | 1.81e-06 | 1.2155 | 2.7362 | 4.5 | 6.4279 | 7.6604 | 7.7942 | 7.5175 | 6.8937 | 6 | 4.924 | 3.7588 | 2.5981 | 1.5321 | 0.64279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1.2856 | -2.2981 | -3.4641 | -4.6985 | -5.9088 | -7 | -7.8785 | -8.4572 | -8.6603 | -7.6604 | -5.7851 | -4 | -2.3941 | -1.0419 | 1.9724e-06 | 0.69459 | 1.0261 | 1 | 0.64279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10284 | -0.072721 | -4.7341 | #DIV/0! | 54.3094
a8 | 2.5759e-08 |  | 8 | 0 | 53 | 3 | 98 | 0 | 143 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10453 | 0.20906 | 0.92705 | 2 | 3.3457 | 4.8541 | 6.3948 | 7.8252 | 9 | 9.7815 | 9.1355 | 7.2812 | 5.353 | 3.5 | 1.8541 | 0.52264 | -0.41811 | -0.92705 | -1 | -0.66913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80902 | -1.3383 | -1.5 | -1.2361 | -0.52264 | 0.62717 | 2.1631 | 4 | 6.0222 | 8.0902 | 9.1355 | 8.8033 | 8 | 6.847 | 5.4813 | 4.0451 | 2.6765 | 1.5 | 0.61803 | 0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | -0.20906 | -0.92705 | -2 | -3.3457 | -4.8541 | -6.3948 | -7.8252 | -9 | -9.7815 | -9.1355 | -7.2812 | -5.353 | -3.5 | -1.8541 | -0.52264 | 0.41812 | 0.92705 | 1 | 0.66913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80902 | 1.3383 | 1.5 | 1.2361 | 0.52264 | -0.62717 | -2.1631 | -4 | -6.0222 | -8.0902 | -9.1355 | -8.8033 | -8 | -6.847 | -5.4813 | -4.0451 | -2.6765 | -1.5 | -0.61803 | -0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1393e-08 | -1.5127e-08 | -9.8478e-07 | #DIV/0! | 9.4197e-06
a9 | -0.082469 |  | 9 | 0 | 54 | 3.5 | 99 | 0 | 144 | -3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61566 | 1.576 | 2.7406 | 3.9392 | 4.9878 | 5.7063 | 5.9363 | 5.5573 | 4.5 | 2.7564 | 0.34899 | -1.8712 | -3.507 | -4.4995 | -4.8541 | -4.6359 | -3.9611 | -2.9836 | -1.8794 | -0.82904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66913 | 1.6581 | 2.8191 | 3.9781 | 4.9513 | 5.5631 | 5.6631 | 5.1423 | 3.9453 | 2.0791 | -0.349 | -2.4807 | -4 | -4.8626 | -5.0883 | -4.7553 | -3.9903 | -2.9544 | -1.8271 | -0.78801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61566 | 1.576 | 2.7406 | 3.9392 | 4.9878 | 5.7063 | 5.9363 | 5.5573 | 4.5 | 2.7564 | 0.34899 | -1.8712 | -3.507 | -4.4995 | -4.8541 | -4.6359 | -3.9611 | -2.9836 | -1.8794 | -0.82904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66913 | 1.6581 | 2.8191 | 3.9781 | 4.9513 | 5.5631 | 5.6631 | 5.1423 | 3.9453 | 2.0791 | -0.349 | -2.4807 | -4 | -4.8626 | -5.0883 | -4.7553 | -3.9903 | -2.9544 | -1.8271 | -0.78801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16685 | 0.11798 | 7.6806 | #DIV/0! | 63.0141
a10 | -4.7721e-09 |  | 10 | 0 | 55 | 4 | 100 | 0 | 145 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99027 | 1.9805 | 2.7406 | 3.0642 | 2.796 | 1.8541 | 0.2443 | -1.9354 | -4.5 | -7.1934 | -8.8295 | -8.8033 | -7.9805 | -6.5778 | -4.8541 | -3.0783 | -1.4984 | -0.31358 | 0.3473 | 0.43837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66913 | 0.87674 | 0.52094 | -0.41811 | -1.873 | -3.694 | -5.6631 | -7.5175 | -8.9781 | -9.7815 | -8.8295 | -6.4741 | -4 | -1.6935 | 0.2094 | 1.5451 | 2.2368 | 2.2981 | 1.8271 | 0.99027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99027 | -1.9805 | -2.7406 | -3.0642 | -2.796 | -1.8541 | -0.24429 | 1.9354 | 4.5 | 7.1934 | 8.8295 | 8.8033 | 7.9805 | 6.5778 | 4.8541 | 3.0783 | 1.4984 | 0.31358 | -0.3473 | -0.43837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66913 | -0.87674 | -0.52094 | 0.41812 | 1.873 | 3.694 | 5.6631 | 7.5175 | 8.9781 | 9.7815 | 8.8295 | 6.4741 | 4 | 1.6934 | -0.2094 | -1.5451 | -2.2368 | -2.2981 | -1.8271 | -0.99027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5759e-08 | 1.8214e-08 | 1.1857e-06 | #DIV/0! | 8.5186e-06
a11 | -0.025857 |  | 11 | 0 | 56 | 4.5 | 101 | 0 | 146 | -4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80902 | 1.1756 | 0.92705 | -4.641e-07 | -1.5451 | -3.5267 | -5.6631 | -7.6085 | -9 | -9.5106 | -8.0902 | -5.2901 | -2.4721 | 1.1371e-06 | 1.8541 | 2.9389 | 3.2361 | 2.8532 | 2 | 0.95106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80902 | -1.9021 | -3 | -3.8042 | -4.0451 | -3.5267 | -2.1631 | 2.042e-06 | 2.7812 | 5.8779 | 8.0902 | 8.5595 | 8 | 6.6574 | 4.8541 | 2.9389 | 1.2361 | -9.05e-07 | -0.61803 | -0.58779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80902 | 1.1756 | 0.92705 | -2.1349e-06 | -1.5451 | -3.5267 | -5.6631 | -7.6085 | -9 | -9.5106 | -8.0902 | -5.2901 | -2.4721 | 4.0609e-06 | 1.8541 | 2.9389 | 3.2361 | 2.8532 | 2 | 0.95106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80902 | -1.9021 | -3 | -3.8042 | -4.0451 | -3.5267 | -2.1631 | 5.3836e-06 | 2.7812 | 5.8779 | 8.0902 | 8.5595 | 8 | 6.6574 | 4.8541 | 2.9389 | 1.2361 | -2.1581e-06 | -0.61804 | -0.58779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082469 | -0.058315 | -3.7962 | #DIV/0! | 24.2636
a12 | -1.2817e-08 |  | 12 | 0 | 57 | 5 | 102 | 0 | 147 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17365 | -0.3473 | -1.5 | -3.0642 | -4.6985 | -6 | -6.5778 | -6.1284 | -4.5 | -1.7365 | 1.7365 | 4.5 | 6.1284 | 6.5778 | 6 | 4.6985 | 3.0642 | 1.5 | 0.3473 | -0.17365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.3473 | 0.52095 | 2 | 3.8302 | 5.6382 | 7 | 7.5175 | 6.8944 | 5 | 1.7365 | -1.5628 | -4 | -5.3623 | -5.6382 | -5 | -3.7588 | -2.2981 | -1 | -0.17365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17365 | 0.3473 | 1.5 | 3.0642 | 4.6985 | 6 | 6.5778 | 6.1284 | 4.5 | 1.7365 | -1.7365 | -4.5 | -6.1284 | -6.5778 | -6 | -4.6985 | -3.0642 | -1.5 | -0.3473 | 0.17365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.34729 | -0.52095 | -2 | -3.8302 | -5.6382 | -7 | -7.5175 | -6.8944 | -5 | -1.7365 | 1.5628 | 4 | 5.3623 | 5.6382 | 5 | 3.7588 | 2.2981 | 1 | 0.17365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7721e-09 | -3.3744e-09 | -2.1967e-07 | #DIV/0! | 1.2648e-06
a13 | 0.042226 |  | 13 | 0 | 58 | 5 | 103 | 0 | 148 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55919 | -1.6581 | -2.9344 | -3.9392 | -4.2402 | -3.5267 | -1.6935 | 1.1134 | 4.5 | 7.8801 | 9.6126 | 8.9507 | 7.0636 | 4.4995 | 1.8541 | -0.34878 | -1.7535 | -2.2294 | -1.8794 | -0.99939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 1.9988 | 2.8191 | 2.9726 | 2.1919 | 0.41854 | -2.1631 | -5.1423 | -7.9465 | -9.9452 | -9.6126 | -7.0921 | -4 | -0.97421 | 1.4515 | 2.9389 | 3.3922 | 2.9544 | 1.9563 | 0.82904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55919 | -1.6581 | -2.9344 | -3.9392 | -4.2402 | -3.5267 | -1.6934 | 1.1134 | 4.5 | 7.8801 | 9.6126 | 8.9507 | 7.0636 | 4.4995 | 1.8541 | -0.34879 | -1.7535 | -2.2294 | -1.8794 | -0.99939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 1.9988 | 2.8191 | 2.9726 | 2.1919 | 0.41853 | -2.1631 | -5.1423 | -7.9465 | -9.9452 | -9.6126 | -7.0921 | -4 | -0.97421 | 1.4515 | 2.9389 | 3.3922 | 2.9544 | 1.9563 | 0.82904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025857 | -0.018284 | -1.1902 | #DIV/0! | 6.237
a14 | 8.3883e-09 |  | 14 | 0 | 59 | 4.5 | 104 | 0 | 149 | -4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.9563 | -2.4271 | -2 | -0.52264 | 1.8541 | 4.6839 | 7.3084 | 9 | 9.1355 | 6.6913 | 2.7812 | -0.83623 | -3.5 | -4.8541 | -4.8907 | -3.9126 | -2.4271 | -1 | -0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30902 | -0.20906 | -1.5 | -3.2361 | -4.8907 | -5.8689 | -5.6631 | -4 | -0.94075 | 3.0902 | 6.6913 | 8.2219 | 8 | 6.3948 | 4.0148 | 1.5451 | -0.41812 | -1.5 | -1.618 | -0.97815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97815 | 1.9563 | 2.427 | 2 | 0.52264 | -1.8541 | -4.6839 | -7.3084 | -9 | -9.1355 | -6.6913 | -2.7811 | 0.83623 | 3.5 | 4.8541 | 4.8907 | 3.9126 | 2.427 | 1 | 0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30902 | 0.20906 | 1.5 | 3.2361 | 4.8907 | 5.8689 | 5.6631 | 4 | 0.94075 | -3.0902 | -6.6913 | -8.2219 | -8 | -6.3948 | -4.0148 | -1.5451 | 0.41812 | 1.5 | 1.618 | 0.97815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2817e-08 | -9.063e-09 | -5.8999e-07 | #DIV/0! | 2.8373e-06
a15 | -0.0096225 |  | 15 | 0 | 60 | 4 | 105 | 0 | 150 | -4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84805 | -1.0598 | -0.31358 | 1.3681 | 3.5967 | 5.7063 | 6.9319 | 6.6323 | 4.5 | 0.69756 | -3.7461 | -6.6883 | -7.6901 | -6.8937 | -4.8541 | -2.3474 | -0.1396 | 1.2202 | 1.5321 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.9406 | -2.2981 | -1.6269 | 0.1745 | 2.8168 | 5.6631 | 7.8785 | 8.6514 | 7.4314 | 3.7461 | -0.62781 | -4 | -5.8033 | -5.9416 | -4.7553 | -2.8774 | -1.0261 | 0.20906 | 0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84805 | -1.0598 | -0.31358 | 1.3681 | 3.5967 | 5.7063 | 6.9319 | 6.6323 | 4.5 | 0.69756 | -3.7461 | -6.6883 | -7.6901 | -6.8937 | -4.8541 | -2.3474 | -0.13959 | 1.2202 | 1.5321 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.9406 | -2.2981 | -1.6269 | 0.1745 | 2.8168 | 5.6631 | 7.8785 | 8.6514 | 7.4314 | 3.7461 | -0.62782 | -4 | -5.8033 | -5.9416 | -4.7553 | -2.8774 | -1.0261 | 0.20906 | 0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042226 | 0.029858 | 1.9438 | #DIV/0! | 8.6395
a16 | -3.9934e-10 |  | 16 | 0 | 61 | 3.5 | 106 | 0 | 151 | -3.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24192 | 0.48384 | 2.0074 | 3.7588 | 4.9513 | 4.8541 | 3.0686 | -0.2792 | -4.5 | -8.4805 | -9.9756 | -8.2219 | -4.9253 | -1.2155 | 1.8541 | 3.5967 | 3.845 | 2.9344 | 1.5321 | 0.37461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10453 | 0.74921 | 2.2981 | 3.9126 | 4.8063 | 4.316 | 2.1631 | -1.3892 | -5.541 | -9.1355 | -9.9756 | -7.6324 | -4 | -0.24429 | 2.6302 | 4.0451 | 3.9611 | 2.8191 | 1.3383 | 0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | -0.48385 | -2.0074 | -3.7588 | -4.9513 | -4.8541 | -3.0686 | 0.2792 | 4.5 | 8.4805 | 9.9756 | 8.2219 | 4.9253 | 1.2155 | -1.8541 | -3.5967 | -3.845 | -2.9344 | -1.5321 | -0.37461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | -0.74922 | -2.2981 | -3.9126 | -4.8063 | -4.316 | -2.1631 | 1.3892 | 5.541 | 9.1355 | 9.9756 | 7.6324 | 4 | 0.24429 | -2.6302 | -4.0451 | -3.9611 | -2.8191 | -1.3383 | -0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3883e-09 | 5.9314e-09 | 3.8613e-07 | #DIV/0! | 1.5959e-06
a17 | -0.00022386 |  | 17 | 0 | 62 | 3 | 107 | 0 | 152 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 3 | 3.4641 | 2.5 | -1.2531e-06 | -3.5 | -6.9282 | -9 | -8.6603 | -5 | 2.2973e-06 | 4 | 6.0622 | 6 | 4.3301 | 2 | -9.05e-07 | -1 | -0.86603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7321 | 1.5 | -1.5779e-06 | -2.5 | -5.1962 | -7 | -6.9282 | -4.5 | 4.409e-06 | 5 | 7.7942 | 8 | 6.0622 | 3 | -2.4365e-06 | -2 | -2.5981 | -2 | -0.86603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 3 | 3.4641 | 2.5 | -5.43e-06 | -3.5 | -6.9282 | -9 | -8.6602 | -5 | 8.5627e-06 | 4 | 6.0622 | 6 | 4.3301 | 2 | -2.9935e-06 | -1 | -0.86603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.732 | 1.5 | -4.3626e-06 | -2.5 | -5.1962 | -7 | -6.9282 | -4.5 | 1.1371e-05 | 5 | 7.7942 | 8 | 6.0622 | 3 | -5.9173e-06 | -2 | -2.5981 | -2 | -0.86602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0096225 | -0.0068041 | -0.44294 | #DIV/0! | 1.7111
a18 | -3.5126e-16 |  | 18 | 0 | 63 | 2.5 | 108 | 0 | 153 | -2.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96126 | 1.9225 | 2.0074 | 0.69459 | -1.873 | -4.8541 | -6.9829 | -7.0636 | -4.5 | 0.349 | 5.5919 | 8.2219 | 7.9221 | 5.3623 | 1.8541 | -1.2096 | -2.8774 | -2.9344 | -1.8794 | -0.61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10453 | -1.2313 | -2.8191 | -3.9126 | -3.5967 | -1.4515 | 2.1631 | 6.1284 | 8.9124 | 9.1355 | 5.5919 | 0.31409 | -4 | -6.1806 | -5.9854 | -4.0451 | -1.4984 | 0.52095 | 1.3383 | 0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96126 | -1.9225 | -2.0074 | -0.69459 | 1.873 | 4.8541 | 6.9829 | 7.0636 | 4.5 | -0.349 | -5.5919 | -8.2219 | -7.9221 | -5.3623 | -1.8541 | 1.2096 | 2.8774 | 2.9344 | 1.8794 | 0.61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | 1.2313 | 2.8191 | 3.9126 | 3.5967 | 1.4515 | -2.1631 | -6.1284 | -8.9124 | -9.1354 | -5.5919 | -0.31408 | 4 | 6.1806 | 5.9854 | 4.0451 | 1.4984 | -0.52095 | -1.3383 | -0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9934e-10 | -2.8238e-10 | -1.8383e-08 | #DIV/0! | 6.6682e-08
a19 | 0.0039917 |  | 19 | 0 | 64 | 2 | 109 | 0 | 154 | -2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88295 | 0.93894 | -0.31359 | -2.5712 | -4.8063 | -5.7063 | -4.3096 | -0.55805 | 4.5 | 8.9879 | 9.9027 | 6.6883 | 1.9354 | -2.3941 | -4.8541 | -4.997 | -3.3922 | -1.2202 | 0.3473 | 0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.3893 | -0.52094 | 1.6269 | 4.2402 | 5.9963 | 5.6631 | 2.7362 | -2.1773 | -7.4315 | -9.9027 | -8.0891 | -4 | 0.4883 | 3.694 | 4.7553 | 3.845 | 1.9284 | 0.20906 | -0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88295 | 0.93894 | -0.31359 | -2.5712 | -4.8063 | -5.7063 | -4.3096 | -0.55804 | 4.5 | 8.9879 | 9.9027 | 6.6883 | 1.9354 | -2.3941 | -4.8541 | -4.997 | -3.3922 | -1.2202 | 0.3473 | 0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97815 | -1.3893 | -0.52094 | 1.627 | 4.2402 | 5.9963 | 5.6631 | 2.7362 | -2.1773 | -7.4315 | -9.9027 | -8.0891 | -4 | 0.4883 | 3.694 | 4.7553 | 3.845 | 1.9284 | 0.20905 | -0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022386 | -0.00015829 | -0.010305 | #DIV/0! | 0.03524
a20 | 6.2295e-09 |  | 20 | 0 | 65 | 1.5 | 110 | 0 | 155 | -1.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30902 | -0.61803 | -2.4271 | -4 | -4.0451 | -1.8541 | 2.1631 | 6.4721 | 9 | 8.0902 | 3.0902 | -2.7812 | -6.4721 | -7 | -4.8541 | -1.5451 | 1.2361 | 2.4271 | 2 | 0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30902 | 1.618 | 3 | 3.2361 | 1.5451 | -1.8541 | -5.6631 | -8 | -7.2812 | -3.0902 | 3.0902 | 7.2812 | 8 | 5.6631 | 1.8541 | -1.5451 | -3.2361 | -3 | -1.618 | -0.30902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30902 | 0.61804 | 2.4271 | 4 | 4.0451 | 1.8541 | -2.1631 | -6.4721 | -9 | -8.0902 | -3.0902 | 2.7812 | 6.4721 | 7 | 4.8541 | 1.5451 | -1.2361 | -2.4271 | -2 | -0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30902 | -1.618 | -3 | -3.2361 | -1.5451 | 1.8541 | 5.6631 | 8 | 7.2811 | 3.0902 | -3.0902 | -7.2812 | -8 | -5.6631 | -1.8541 | 1.5451 | 3.2361 | 3 | 1.618 | 0.30902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5126e-16 | -2.4838e-16 | -1.6169e-14 | #DIV/0! | 1.072e-13
b1 | 2.1724 |  | 21 | 0 | 66 | 1 | 111 | 0 | 156 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43837 | -1.7976 | -2.9344 | -2.5711 | -0.1745 | 3.5267 | 6.7288 | 7.4175 | 4.5 | -1.3917 | -7.1934 | -8.9507 | -6.7844 | -2.3941 | 1.8541 | 4.1452 | 3.9903 | 2.2294 | 0.3473 | -0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 0.93894 | -0.52095 | -2.9726 | -4.9878 | -4.9742 | -2.1631 | 2.7362 | 7.6324 | 9.9452 | 7.1934 | 1.2526 | -4 | -6.4903 | -5.7676 | -2.9389 | 0.1396 | 1.9284 | 1.9563 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43837 | -1.7976 | -2.9344 | -2.5711 | -0.17449 | 3.5267 | 6.7288 | 7.4175 | 4.5 | -1.3917 | -7.1934 | -8.9507 | -6.7844 | -2.3941 | 1.8541 | 4.1452 | 3.9903 | 2.2294 | 0.34729 | -0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91354 | 0.93894 | -0.52095 | -2.9726 | -4.9878 | -4.9742 | -2.1631 | 2.7362 | 7.6324 | 9.9452 | 7.1934 | 1.2525 | -4 | -6.4903 | -5.7676 | -2.9389 | 0.1396 | 1.9284 | 1.9563 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039917 | 0.0028226 | 0.18375 | #DIV/0! | 0.5643
b2 | 6.6752e-08 |  | 22 | 0.5 | 67 | 0.5 | 112 | -0.5 | 157 | -0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93969 | -1.8794 | -1.5 | 0.69459 | 3.8302 | 6 | 5.3623 | 1.3892 | -4.5 | -9.3969 | -9.3969 | -4.5 | 1.3892 | 5.3623 | 6 | 3.8302 | 0.69459 | -1.5 | -1.8794 | -0.93969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1.8794 | -2.8191 | -2 | 0.86824 | 4.5963 | 7 | 6.1284 | 1.5628 | -5 | -9.3969 | -8.4572 | -4 | 1.2155 | 4.5963 | 5 | 3.0642 | 0.52094 | -1 | -0.93969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93969 | 1.8794 | 1.5 | -0.6946 | -3.8302 | -6 | -5.3623 | -1.3892 | 4.5 | 9.3969 | 9.3969 | 4.5 | -1.3892 | -5.3623 | -6 | -3.8302 | -0.69459 | 1.5 | 1.8794 | 0.93969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8794 | 2.8191 | 2 | -0.86825 | -4.5963 | -7 | -6.1283 | -1.5628 | 5 | 9.3969 | 8.4572 | 4 | -1.2155 | -4.5963 | -5 | -3.0642 | -0.52094 | 1 | 0.93969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2295e-09 | 4.4049e-09 | 2.8676e-07 | #DIV/0! | 8.3829e-07
b3 | -0.45872 |  | 23 | 1 | 68 | 0 | 113 | -1 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69466 | 1.4387 | 2.2294 | 3.0642 | 3.9401 | 4.8541 | 5.8033 | 6.7844 | 7.7942 | 8.8295 | 8.9879 | 8.2219 | 7.4175 | 6.5778 | 5.7063 | 4.8063 | 3.8812 | 2.9344 | 1.9696 | 0.99027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99452 | 1.9805 | 2.9544 | 3.9126 | 4.8515 | 5.7676 | 6.6574 | 7.5175 | 8.3447 | 9.1355 | 8.9879 | 7.9465 | 6.9282 | 5.9363 | 4.9742 | 4.0451 | 3.152 | 2.2981 | 1.4863 | 0.71934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69466 | 1.4387 | 2.2294 | 3.0642 | 3.9401 | 4.8541 | 5.8033 | 6.7844 | 7.7942 | 8.8295 | 8.9879 | 8.2219 | 7.4175 | 6.5778 | 5.7063 | 4.8063 | 3.8812 | 2.9344 | 1.9696 | 0.99027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99452 | 1.9805 | 2.9544 | 3.9126 | 4.8515 | 5.7676 | 6.6574 | 7.5175 | 8.3447 | 9.1355 | 8.9879 | 7.9465 | 6.9282 | 5.9363 | 4.9742 | 4.0451 | 3.152 | 2.2981 | 1.4863 | 0.71934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1724 | 1.5361 | 100
b4 | 4.5679e-08 |  | 24 | 1.5 | 69 | 0 | 114 | -1.5 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99939 | 1.9988 | 2.9836 | 3.9392 | 4.8515 | 5.7063 | 6.4903 | 7.1904 | 7.7942 | 8.2904 | 7.8801 | 6.6883 | 5.5573 | 4.4995 | 3.5267 | 2.6496 | 1.8779 | 1.2202 | 0.68404 | 0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20791 | -0.55127 | -1.0261 | -1.6269 | -2.3474 | -3.1795 | -4.1145 | -5.1423 | -6.2519 | -7.4314 | -7.8801 | -7.4613 | -6.9282 | -6.2916 | -5.5631 | -4.7553 | -3.8812 | -2.9544 | -1.989 | -0.99939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99939 | -1.9988 | -2.9836 | -3.9392 | -4.8515 | -5.7063 | -6.4903 | -7.1904 | -7.7942 | -8.2904 | -7.8801 | -6.6883 | -5.5573 | -4.4995 | -3.5267 | -2.6496 | -1.8779 | -1.2202 | -0.68404 | -0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | 0.55127 | 1.0261 | 1.6269 | 2.3474 | 3.1795 | 4.1145 | 5.1423 | 6.2519 | 7.4314 | 7.8801 | 7.4613 | 6.9282 | 6.2916 | 5.5631 | 4.7553 | 3.8812 | 2.9544 | 1.989 | 0.99939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6752e-08 | 4.7201e-08 | 3.0727e-06
b5 | -1.1755 |  | 25 | 2 | 70 | 0 | 115 | -2 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | 1.3383 | 1.7634 | 2 | 2.0337 | 1.8541 | 1.4554 | 0.83623 | -4.1769e-07 | -1.0453 | -2.0791 | -2.7812 | -3.2539 | -3.5 | -3.5267 | -3.3457 | -2.9726 | -2.4271 | -1.7321 | -0.91355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95106 | -1.8271 | -2.5981 | -3.2361 | -3.7157 | -4.0148 | -4.1145 | -4 | -3.6606 | -3.0902 | -2.0791 | -0.94076 | 7.4256e-07 | 0.7317 | 1.2475 | 1.5451 | 1.6269 | 1.5 | 1.1756 | 0.66913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | 1.3383 | 1.7634 | 2 | 2.0337 | 1.8541 | 1.4554 | 0.83623 | -1.6708e-06 | -1.0453 | -2.0791 | -2.7812 | -3.2539 | -3.5 | -3.5267 | -3.3457 | -2.9726 | -2.4271 | -1.7321 | -0.91355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95106 | -1.8271 | -2.5981 | -3.2361 | -3.7157 | -4.0148 | -4.1145 | -4 | -3.6606 | -3.0902 | -2.0791 | -0.94075 | 1.8564e-06 | 0.7317 | 1.2475 | 1.5451 | 1.6269 | 1.5 | 1.1756 | 0.66913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45872 | -0.32437 | -21.1159
b6 | -2.0354e-07 |  | 26 | 2.5 | 71 | 0 | 116 | -2.5 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069756 | -0.13951 | -0.62374 | -1.3681 | -2.3474 | -3.5267 | -4.8626 | -6.3041 | -7.7942 | -9.2718 | -9.703 | -8.9507 | -7.9951 | -6.8937 | -5.7063 | -4.494 | -3.3162 | -2.2294 | -1.2856 | -0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40674 | 1.0598 | 1.9284 | 2.9726 | 4.1452 | 5.3928 | 6.6574 | 7.8785 | 8.9945 | 9.9452 | 9.703 | 8.3447 | 6.9282 | 5.5161 | 4.1679 | 2.9389 | 1.8779 | 1.0261 | 0.41582 | 0.069756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069756 | 0.13951 | 0.62374 | 1.3681 | 2.3474 | 3.5267 | 4.8626 | 6.3041 | 7.7942 | 9.2718 | 9.703 | 8.9507 | 7.9951 | 6.8937 | 5.7063 | 4.494 | 3.3161 | 2.2294 | 1.2856 | 0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40674 | -1.0598 | -1.9284 | -2.9726 | -4.1452 | -5.3928 | -6.6574 | -7.8785 | -8.9945 | -9.9452 | -9.703 | -8.3447 | -6.9282 | -5.5161 | -4.1679 | -2.9389 | -1.8779 | -1.0261 | -0.41582 | -0.069756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5679e-08 | 3.23e-08 | 2.1027e-06
b7 | 1.3589 |  | 27 | 3 | 72 | 0 | 117 | -3 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64279 | -1.5321 | -2.5981 | -3.7588 | -4.924 | -6 | -6.8937 | -7.5175 | -7.7942 | -7.6604 | -6.4279 | -4.5 | -2.7362 | -1.2155 | 5.5692e-07 | 0.86824 | 1.3681 | 1.5 | 1.2856 | 0.76604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1.5321 | 1.9284 | 2 | 1.7101 | 1.0419 | -9.7461e-07 | -1.3892 | -3.0782 | -5 | -6.4279 | -6.8944 | -6.9282 | -6.5778 | -5.9088 | -5 | -3.9392 | -2.8191 | -1.7321 | -0.76604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64279 | -1.5321 | -2.5981 | -3.7588 | -4.924 | -6 | -6.8937 | -7.5175 | -7.7942 | -7.6604 | -6.4279 | -4.5 | -2.7362 | -1.2155 | 1.9492e-06 | 0.86824 | 1.3681 | 1.5 | 1.2856 | 0.76604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1.5321 | 1.9284 | 2 | 1.7101 | 1.0419 | -2.599e-06 | -1.3892 | -3.0782 | -5 | -6.4279 | -6.8944 | -6.9282 | -6.5778 | -5.9088 | -5 | -3.9392 | -2.8191 | -1.7321 | -0.76604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1755 | -0.83121 | -54.111
b8 | 1.8328e-07 |  | 28 | 3.5 | 73 | 0 | 118 | -3.5 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99452 | -1.989 | -2.8532 | -3.4641 | -3.7157 | -3.5267 | -2.8472 | -1.6633 | 8.3538e-07 | 2.0791 | 4.0674 | 5.2901 | 5.9452 | 6.0622 | 5.7063 | 4.9726 | 3.9781 | 2.8532 | 1.7321 | 0.74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58779 | -1.4863 | -2.5981 | -3.8042 | -4.9726 | -5.9671 | -6.6574 | -6.9282 | -6.6883 | -5.8779 | -4.0674 | -1.8712 | 1.4851e-06 | 1.4554 | 2.4404 | 2.9389 | 2.9726 | 2.5981 | 1.9021 | 0.99452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99452 | 1.989 | 2.8532 | 3.4641 | 3.7157 | 3.5267 | 2.8472 | 1.6633 | -3.3415e-06 | -2.0791 | -4.0674 | -5.2901 | -5.9452 | -6.0622 | -5.7063 | -4.9726 | -3.9781 | -2.8532 | -1.7321 | -0.74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58779 | 1.4863 | 2.5981 | 3.8042 | 4.9726 | 5.9671 | 6.6574 | 6.9282 | 6.6883 | 5.8778 | 4.0674 | 1.8712 | -3.7128e-06 | -1.4554 | -2.4404 | -2.9389 | -2.9726 | -2.5981 | -1.9021 | -0.99452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0354e-07 | -1.4393e-07 | -9.3695e-06
b9 | -0.52069 |  | 29 | 4 | 74 | 0 | 119 | -4 | 164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78801 | -1.2313 | -1.2202 | -0.69459 | 0.34878 | 1.8541 | 3.7094 | 5.7547 | 7.7942 | 9.6126 | 9.9939 | 8.8033 | 7.1904 | 5.3623 | 3.5267 | 1.873 | 0.55669 | -0.31359 | -0.68404 | -0.55919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74314 | -1.1184 | -1.0261 | -0.41811 | 0.69587 | 2.2476 | 4.1145 | 6.1284 | 8.0891 | 9.7815 | 9.9939 | 8.6514 | 6.9282 | 5.0354 | 3.1795 | 1.5451 | 0.27902 | -0.52095 | -0.81347 | -0.61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78801 | -1.2313 | -1.2202 | -0.69459 | 0.34878 | 1.8541 | 3.7094 | 5.7547 | 7.7942 | 9.6126 | 9.9939 | 8.8033 | 7.1904 | 5.3623 | 3.5267 | 1.873 | 0.55669 | -0.31359 | -0.68404 | -0.55919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74314 | -1.1184 | -1.0261 | -0.41811 | 0.69587 | 2.2476 | 4.1145 | 6.1284 | 8.0891 | 9.7815 | 9.9939 | 8.6514 | 6.9282 | 5.0354 | 3.1795 | 1.5451 | 0.27902 | -0.52095 | -0.81347 | -0.61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0.9609 | 62.5539
b10 | -2.7064e-08 |  | 30 | 4.5 | 75 | 0 | 120 | -4.5 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13917 | 0.27835 | 1.2202 | 2.5712 | 4.1452 | 5.7063 | 6.9957 | 7.7624 | 7.7942 | 6.9466 | 4.6947 | 1.8712 | -0.55805 | -2.3941 | -3.5267 | -3.9401 | -3.7087 | -2.9836 | -1.9696 | -0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | 1.7976 | 2.9544 | 3.9781 | 4.6359 | 4.7281 | 4.1145 | 2.7362 | 0.62781 | -2.0791 | -4.6947 | -6.2519 | -6.9282 | -6.7921 | -5.9963 | -4.7553 | -3.3161 | -1.9284 | -0.81347 | -0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | -0.27835 | -1.2202 | -2.5712 | -4.1452 | -5.7063 | -6.9957 | -7.7624 | -7.7942 | -6.9466 | -4.6947 | -1.8712 | 0.55806 | 2.3941 | 3.5267 | 3.9401 | 3.7087 | 2.9836 | 1.9696 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74315 | -1.7976 | -2.9544 | -3.9781 | -4.6359 | -4.7281 | -4.1145 | -2.7362 | -0.6278 | 2.0791 | 4.6947 | 6.2519 | 6.9282 | 6.7921 | 5.9963 | 4.7553 | 3.3161 | 1.9284 | 0.81347 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8328e-07 | 1.296e-07 | 8.4369e-06
b11 | -0.13302 |  | 31 | 5 | 76 | 0 | 121 | -5 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58779 | 1.618 | 2.8532 | 4 | 4.7553 | 4.8541 | 4.1145 | 2.4721 | -1.2531e-06 | -3.0902 | -5.8779 | -7.2812 | -7.6085 | -7 | -5.7063 | -4.0451 | -2.3511 | -0.92705 | 3.7128e-07 | 0.30902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58779 | 0.61803 | -6.9615e-07 | -1.2361 | -2.9389 | -4.8541 | -6.6574 | -8 | -8.5595 | -8.0902 | -5.8779 | -2.7812 | 2.2277e-06 | 2.1631 | 3.5267 | 4.0451 | 3.8042 | 3 | 1.9021 | 0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58779 | 1.618 | 2.8532 | 4 | 4.7553 | 4.8541 | 4.1145 | 2.4721 | -5.0123e-06 | -3.0902 | -5.8779 | -7.2812 | -7.6085 | -7 | -5.7063 | -4.0451 | -2.3511 | -0.92705 | 1.2067e-06 | 0.30902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0.61803 | -1.9492e-06 | -1.2361 | -2.9389 | -4.8541 | -6.6574 | -8 | -8.5595 | -8.0902 | -5.8778 | -2.7811 | 5.5692e-06 | 2.1631 | 3.5267 | 4.0451 | 3.8042 | 3 | 1.9021 | 0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52069 | -0.36819 | -23.9685
b12 | -6.03e-08 |  | 32 | 5 | 77 | 0 | 122 | -5 | 167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98481 | 1.9696 | 2.5981 | 2.5712 | 1.7101 | -8.3538e-07 | -2.3941 | -5.1423 | -7.7942 | -9.8481 | -9.8481 | -7.7942 | -5.1423 | -2.3941 | 1.1138e-06 | 1.7101 | 2.5712 | 2.5981 | 1.9696 | 0.98481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86603 | -1.9696 | -2.9544 | -3.4641 | -3.2139 | -2.0521 | 1.9492e-06 | 2.7362 | 5.7851 | 8.6603 | 9.8481 | 8.8633 | 6.9282 | 4.4995 | 2.0521 | -1.6244e-06 | -1.3681 | -1.9284 | -1.7321 | -0.98481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98481 | -1.9696 | -2.5981 | -2.5711 | -1.7101 | 3.62e-06 | 2.3941 | 5.1423 | 7.7942 | 9.8481 | 9.8481 | 7.7942 | 5.1423 | 2.3941 | -3.8985e-06 | -1.7101 | -2.5712 | -2.5981 | -1.9696 | -0.98481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1.9696 | 2.9544 | 3.4641 | 3.2139 | 2.0521 | -5.1979e-06 | -2.7362 | -5.7851 | -8.6603 | -9.8481 | -8.8633 | -6.9282 | -4.4995 | -2.0521 | 3.9449e-06 | 1.3681 | 1.9284 | 1.7321 | 0.98481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7064e-08 | -1.9137e-08 | -1.2458e-06
b13 | 0.1829 |  | 33 | 4.5 | 78 | 0 | 123 | -4.5 | 168 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82904 | 1.1184 | 0.62373 | -0.69459 | -2.6496 | -4.8541 | -6.7921 | -7.9221 | -7.7942 | -6.1566 | -2.7564 | 0.94076 | 3.7558 | 5.3623 | 5.7063 | 4.9878 | 3.5952 | 2.0074 | 0.68404 | -0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40674 | -0.069798 | 1.0261 | 2.6765 | 4.494 | 5.9854 | 6.6574 | 6.1284 | 4.2252 | 1.0453 | -2.7564 | -5.541 | -6.9282 | -6.9319 | -5.8218 | -4.0451 | -2.1197 | -0.52094 | 0.41582 | 0.55919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82904 | 1.1184 | 0.62373 | -0.6946 | -2.6496 | -4.8541 | -6.7921 | -7.9221 | -7.7942 | -6.1566 | -2.7564 | 0.94076 | 3.7558 | 5.3623 | 5.7063 | 4.9878 | 3.5952 | 2.0074 | 0.68404 | -0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40674 | -0.069797 | 1.0261 | 2.6765 | 4.494 | 5.9854 | 6.6574 | 6.1284 | 4.2252 | 1.0453 | -2.7564 | -5.541 | -6.9282 | -6.9319 | -5.8218 | -4.0451 | -2.1197 | -0.52094 | 0.41583 | 0.55919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13302 | -0.094061 | -6.1233
b14 | 3.3644e-08 |  | 34 | 4 | 79 | 0 | 124 | -4 | 169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | -0.41582 | -1.7634 | -3.4641 | -4.9726 | -5.7063 | -5.202 | -3.2539 | 1.6708e-06 | 4.0674 | 7.4314 | 8.5595 | 7.9562 | 6.0622 | 3.5267 | 1.0396 | -0.83165 | -1.7634 | -1.7321 | -0.99452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95106 | 1.989 | 2.5981 | 2.3511 | 1.0396 | -1.2475 | -4.1145 | -6.9282 | -8.9507 | -9.5106 | -7.4314 | -3.6606 | 2.9703e-06 | 2.8472 | 4.4589 | 4.7553 | 3.9781 | 2.5981 | 1.1756 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20791 | 0.41582 | 1.7634 | 3.4641 | 4.9726 | 5.7063 | 5.202 | 3.2539 | -6.6831e-06 | -4.0674 | -7.4315 | -8.5595 | -7.9562 | -6.0622 | -3.5267 | -1.0396 | 0.83165 | 1.7634 | 1.7321 | 0.99452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95106 | -1.989 | -2.5981 | -2.3511 | -1.0396 | 1.2475 | 4.1145 | 6.9282 | 8.9507 | 9.5106 | 7.4314 | 3.6606 | -7.4256e-06 | -2.8472 | -4.4589 | -4.7553 | -3.9781 | -2.5981 | -1.1756 | -0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03e-08 | -4.2638e-08 | -2.7757e-06
b15 | -0.035912 |  | 35 | 3.5 | 80 | 0 | 125 | -3.5 | 170 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52992 | -1.6961 | -2.9836 | -3.7588 | -3.4733 | -1.8541 | 0.97421 | 4.4735 | 7.7942 | 9.9756 | 9.2718 | 6.0222 | 2.2051 | -1.2155 | -3.5267 | -4.4147 | -3.9976 | -2.7406 | -1.2856 | -0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | -0.48384 | -1.9284 | -3.6542 | -4.997 | -5.2977 | -4.1145 | -1.3892 | 2.4807 | 6.6913 | 9.2718 | 8.9781 | 6.9282 | 3.9143 | 0.83504 | -1.5451 | -2.7786 | -2.8191 | -1.989 | -0.84805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52992 | -1.6961 | -2.9836 | -3.7588 | -3.4733 | -1.8541 | 0.97422 | 4.4735 | 7.7942 | 9.9756 | 9.2718 | 6.0222 | 2.2051 | -1.2155 | -3.5267 | -4.4147 | -3.9976 | -2.7406 | -1.2856 | -0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | -0.48385 | -1.9284 | -3.6542 | -4.997 | -5.2977 | -4.1145 | -1.3892 | 2.4807 | 6.6913 | 9.2718 | 8.9781 | 6.9282 | 3.9143 | 0.83503 | -1.5451 | -2.7786 | -2.8191 | -1.989 | -0.84805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | 0.12933 | 8.4193
b16 | -1.3927e-09 |  | 36 | 3 | 81 | 0 | 126 | -3 | 171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9703 | -1.9406 | -2.2294 | -1.3681 | 0.69587 | 3.5267 | 6.2916 | 7.9951 | 7.7942 | 5.2992 | 0.69756 | -3.6606 | -6.3041 | -6.8937 | -5.7063 | -3.4733 | -1.1025 | 0.62374 | 1.2856 | 0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99452 | -1.8544 | -1.9284 | -0.83165 | 1.3782 | 4.168 | 6.6574 | 7.8785 | 7.0921 | 4.0674 | -0.69757 | -4.7693 | -6.9282 | -6.9957 | -5.3928 | -2.9389 | -0.55669 | 1.0261 | 1.4863 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 1.9406 | 2.2294 | 1.3681 | -0.69587 | -3.5267 | -6.2916 | -7.9951 | -7.7942 | -5.2992 | -0.69756 | 3.6606 | 6.3041 | 6.8937 | 5.7063 | 3.4733 | 1.1025 | -0.62374 | -1.2856 | -0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99452 | 1.8544 | 1.9284 | 0.83164 | -1.3782 | -4.168 | -6.6574 | -7.8785 | -7.0921 | -4.0674 | 0.69758 | 4.7693 | 6.9282 | 6.9957 | 5.3928 | 2.9389 | 0.55669 | -1.0261 | -1.4863 | -0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644e-08 | 2.379e-08 | 1.5487e-06
b17 | -0.00073221 |  | 37 | 2.5 | 82 | 0 | 127 | -2.5 | 172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86603 | -1 | 5.5692e-07 | 2 | 4.3301 | 6 | 6.0622 | 4 | -2.0885e-06 | -5 | -8.6603 | -9 | -6.9282 | -3.5 | 1.6708e-06 | 2.5 | 3.4641 | 3 | 1.7321 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7128e-07 | 1 | 2.5981 | 4 | 4.3301 | 3 | -2.9238e-06 | -4 | -7.7942 | -10 | -8.6603 | -4.5 | 3.7128e-06 | 3.5 | 5.1962 | 5 | 3.4641 | 1.5 | -1.021e-06 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86602 | -1 | 2.6454e-06 | 2 | 4.3301 | 6 | 6.0622 | 4 | -8.3538e-06 | -5 | -8.6603 | -9 | -6.9282 | -3.5 | 5.8477e-06 | 2.5 | 3.4641 | 3 | 1.732 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674e-06 | 1 | 2.5981 | 4 | 4.3301 | 3 | -7.7969e-06 | -4 | -7.7942 | -10 | -8.6602 | -4.5 | 9.282e-06 | 3.5 | 5.1962 | 5 | 3.4641 | 1.5 | -2.4133e-06 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035912 | -0.025393 | -1.6531
b18 | 2.3025e-15 |  | 38 | 2 | 83 | 0 | 128 | -2 | 173 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27564 | 0.55128 | 2.2294 | 3.9392 | 4.6359 | 3.5267 | 0.48829 | -3.7558 | -7.7942 | -9.9939 | -8.2904 | -3.6606 | 1.1134 | 4.4995 | 5.7063 | 4.8515 | 2.7786 | 0.62373 | -0.68404 | -0.78801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99452 | 1.576 | 1.0261 | -0.83165 | -3.4733 | -5.8218 | -6.6574 | -5.1423 | -1.2526 | 4.0674 | 8.2904 | 8.9945 | 6.9282 | 3.2863 | -0.41854 | -2.9389 | -3.7087 | -2.9544 | -1.4863 | -0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | -0.55128 | -2.2294 | -3.9392 | -4.6359 | -3.5267 | -0.48829 | 3.7558 | 7.7942 | 9.9939 | 8.2904 | 3.6606 | -1.1134 | -4.4995 | -5.7063 | -4.8515 | -2.7786 | -0.62373 | 0.68404 | 0.78801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99452 | -1.576 | -1.0261 | 0.83165 | 3.4733 | 5.8218 | 6.6574 | 5.1423 | 1.2525 | -4.0674 | -8.2904 | -8.9945 | -6.9282 | -3.2863 | 0.41855 | 2.9389 | 3.7087 | 2.9544 | 1.4863 | 0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3927e-09 | -9.8478e-10 | -6.4108e-08
b19 | 0.011593 |  | 39 | 1.5 | 84 | 0 | 129 | -1.5 | 174 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46947 | 1.7659 | 2.9836 | 3.0642 | 1.3782 | -1.8541 | -5.5161 | -7.9805 | -7.7942 | -4.3837 | 1.3917 | 6.0222 | 7.7624 | 6.5778 | 3.5267 | 0.1745 | -2.1197 | -2.7406 | -1.9696 | -0.71934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20791 | -1.4387 | -2.9544 | -3.6542 | -2.6496 | 0.2094 | 4.1145 | 7.5175 | 8.7327 | 6.6913 | 1.3917 | -3.9453 | -6.9282 | -6.9829 | -4.7281 | -1.5451 | 1.1026 | 2.2981 | 1.989 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46947 | 1.7659 | 2.9836 | 3.0642 | 1.3782 | -1.8541 | -5.5161 | -7.9805 | -7.7942 | -4.3837 | 1.3917 | 6.0222 | 7.7624 | 6.5778 | 3.5267 | 0.17449 | -2.1197 | -2.7406 | -1.9696 | -0.71934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20791 | -1.4387 | -2.9544 | -3.6542 | -2.6496 | 0.2094 | 4.1145 | 7.5175 | 8.7327 | 6.6913 | 1.3917 | -3.9454 | -6.9282 | -6.9829 | -4.7281 | -1.5451 | 1.1026 | 2.2981 | 1.989 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00073221 | -0.00051775 | -0.033705
b20 | 1.7115e-08 |  | 40 | 1 | 85 | 0 | 130 | -1 | 175 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95106 | 1.9021 | 1.7634 | -9.282e-07 | -2.9389 | -5.7063 | -6.6574 | -4.7023 | 2.5062e-06 | 5.8779 | 9.5106 | 8.5595 | 4.7023 | -2.2741e-06 | -3.5267 | -4.7553 | -3.8042 | -1.7634 | 7.4256e-07 | 0.58779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95106 | -1.1756 | 1.3923e-06 | 2.3511 | 4.7553 | 5.7063 | 4.1145 | -4.0841e-06 | -5.2901 | -9.5106 | -9.5106 | -5.2901 | 4.4554e-06 | 4.1145 | 5.7063 | 4.7553 | 2.3511 | -1.81e-06 | -1.1756 | -0.95106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95106 | -1.9021 | -1.7634 | 4.2697e-06 | 2.9389 | 5.7063 | 6.6574 | 4.7023 | -1.0025e-05 | -5.8779 | -9.5106 | -8.5595 | -4.7023 | 8.1218e-06 | 3.5267 | 4.7553 | 3.8042 | 1.7634 | -2.4133e-06 | -0.58779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95106 | 1.1756 | -3.8985e-06 | -2.3511 | -4.7553 | -5.7063 | -4.1145 | 1.0767e-05 | 5.2901 | 9.5106 | 9.5106 | 5.2901 | -1.1138e-05 | -4.1145 | -5.7063 | -4.7553 | -2.3511 | 4.3161e-06 | 1.1756 | 0.95106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3025e-15 | 1.6281e-15 | 1.0599e-13
|  |  | 41 | 0.5 | 86 | 0 | 131 | -0.5 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89879 | 0.87674 | -0.62374 | -3.0642 | -4.997 | -4.8541 | -1.9295 | 2.9969 | 7.7942 | 9.9027 | 6.9466 | 0.94075 | -4.2394 | -6.5778 | -5.7063 | -2.796 | 0.27903 | 2.0074 | 1.9696 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40674 | 1.7659 | 2.9544 | 2.6765 | 0.34878 | -3.3552 | -6.6574 | -7.5175 | -4.7693 | 1.0453 | 6.9466 | 8.9124 | 6.9282 | 2.6222 | -1.6538 | -4.0451 | -3.9976 | -2.2981 | -0.41582 | 0.43837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89879 | 0.87674 | -0.62374 | -3.0642 | -4.997 | -4.8541 | -1.9295 | 2.9969 | 7.7942 | 9.9027 | 6.9466 | 0.94075 | -4.2394 | -6.5779 | -5.7063 | -2.796 | 0.27903 | 2.0074 | 1.9696 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40674 | 1.7659 | 2.9544 | 2.6765 | 0.34878 | -3.3552 | -6.6574 | -7.5175 | -4.7693 | 1.0453 | 6.9466 | 8.9124 | 6.9282 | 2.6222 | -1.6538 | -4.0451 | -3.9976 | -2.2981 | -0.41582 | 0.43837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.0081973 | 0.53364
|  |  | 42 | 0 | 87 | 0 | 132 | 0 | 177 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34202 | -0.68404 | -2.5981 | -3.9392 | -3.2139 | 1.6708e-06 | 4.4995 | 7.8785 | 7.7942 | 3.4202 | -3.4202 | -7.7942 | -7.8785 | -4.4995 | 2.2277e-06 | 3.2139 | 3.9392 | 2.5981 | 0.68404 | -0.34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0.68404 | -1.0261 | -3.4641 | -4.924 | -3.8567 | 3.8985e-06 | 5.1423 | 8.8633 | 8.6603 | 3.4202 | -3.0782 | -6.9282 | -6.8937 | -3.8567 | 3.2487e-06 | 2.5712 | 2.9544 | 1.7321 | 0.34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34202 | 0.68404 | 2.5981 | 3.9392 | 3.2139 | -7.24e-06 | -4.4995 | -7.8785 | -7.7942 | -3.4202 | 3.4202 | 7.7942 | 7.8785 | 4.4995 | -7.7969e-06 | -3.2139 | -3.9392 | -2.5981 | -0.68404 | 0.34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86602 | -0.68404 | 1.0261 | 3.4641 | 4.924 | 3.8567 | -1.0396e-05 | -5.1423 | -8.8633 | -8.6602 | -3.4202 | 3.0782 | 6.9282 | 6.8937 | 3.8567 | -7.8897e-06 | -2.5712 | -2.9544 | -1.732 | -0.34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115e-08 | 1.2102e-08 | 7.8786e-07
|  |  | 43 | 0 | 88 | 0 | 133 | 0 | 178 | 0
|  |  | 44 | 0 | 89 | 0 | 134 | 0 | 179 | 0
「フーリエ級数による合成波形」の説明
R | 1 | ［Ω］ | ・元データを電圧とした右図回路の | [5 empty] | L
L | 0 | ［Ｈ］ | 電流波形を描きます。 |  |  |  | 電圧 | ＝ Ｃ
C | 0 | ［Ｆ］ | ・元データの分析波形はＲ＝１，Ｌ＝０
Ｃ＝０で表示されます。
| 高調波分解データの計算値 | [5 empty] | 元データの計算値
| 直流分含む実効値 |  |  | I | 2.0654 |  | 実効値 |  | 2.0683
| 交流分のみの実効値 |  |  | Ｉ | 2.0654
| 基本波実効値 |  |  | I1 | 1.5364 |  | 全平均値 |  | 0
| 高調波実効値 |  |  | Σn | 1.3804 |  | 全波形率 |  | #DIV/0!
| ひずみ率 |  |  | THD | 0.89849
| 高調波力率 交流分のみ |  |  | μ | 0.74385 |  | 交流平均値 |  | 1.2222
| 高調波力率 直流分含む |  |  | μ | 0.74385 |  | 交流波形率 |  | 1.6922
R
Ｌ

## 変更禁止
高調波分析
|  | ＳＩＮ成分実効値 |  | 1.5361 | ＣＯＳ成分実効値 |  | 0.026813
|  | 含有率％ | 実効値 | 位相RAD | 含有率％ | 実効値 | 位相RAD | √(a^2+b^2) | 合成含有率％ | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
| 直流分 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | -------- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 基本波 | 100 | 1.5361 | 0 | 1.7455 | 0.026813 | 0 | 100.0152 | 100 | 1 | 0 | 0.075816 | 0.15154 | 0.22708 | 0.30234 | 0.37723 | 0.45167 | 0.52555 | 0.59879 | 0.67131 | 0.743 | 0.8138 | 0.8836 | 0.95232 | 1.0199 | 1.0862 | 1.1512 | 1.2148 | 1.2769 | 1.3375 | 1.3964 | 1.4536 | 1.5091 | 1.5627 | 1.6144 | 1.6642 | 1.7119 | 1.7575 | 1.801 | 1.8423 | 1.8814 | 1.9181 | 1.9525 | 1.9846 | 2.0142 | 2.0414 | 2.0661 | 2.0882 | 2.1079 | 2.1249 | 2.1394 | 2.1513 | 2.1605 | 2.1671 | 2.1711 | 2.1724 | 2.1711 | 2.1671 | 2.1605 | 2.1513 | 2.1394 | 2.1249 | 2.1079 | 2.0882 | 2.0661 | 2.0414 | 2.0142 | 1.9846 | 1.9525 | 1.9181 | 1.8814 | 1.8423 | 1.801 | 1.7575 | 1.7119 | 1.6642 | 1.6144 | 1.5627 | 1.5091 | 1.4536 | 1.3964 | 1.3375 | 1.2769 | 1.2148 | 1.1512 | 1.0862 | 1.0199 | 0.95232 | 0.88359 | 0.8138 | 0.743 | 0.67131 | 0.59879 | 0.52555 | 0.45167 | 0.37723 | 0.30234 | 0.22708 | 0.15154 | 0.075816 | -1.0082e-07 | -0.075816 | -0.15154 | -0.22708 | -0.30234 | -0.37723 | -0.45167 | -0.52555 | -0.59879 | -0.67131 | -0.743 | -0.8138 | -0.8836 | -0.95232 | -1.0199 | -1.0862 | -1.1512 | -1.2148 | -1.2769 | -1.3375 | -1.3964 | -1.4536 | -1.5091 | -1.5627 | -1.6144 | -1.6642 | -1.7119 | -1.7575 | -1.801 | -1.8423 | -1.8814 | -1.9181 | -1.9525 | -1.9846 | -2.0142 | -2.0414 | -2.0661 | -2.0882 | -2.1079 | -2.1249 | -2.1394 | -2.1513 | -2.1605 | -2.1671 | -2.1711 | -2.1724 | -2.1711 | -2.1671 | -2.1605 | -2.1513 | -2.1394 | -2.1249 | -2.1079 | -2.0882 | -2.0661 | -2.0414 | -2.0142 | -1.9846 | -1.9525 | -1.9181 | -1.8814 | -1.8423 | -1.801 | -1.7575 | -1.7119 | -1.6642 | -1.6144 | -1.5627 | -1.5091 | -1.4536 | -1.3964 | -1.3375 | -1.2769 | -1.2148 | -1.1512 | -1.0862 | -1.0199 | -0.95232 | -0.88359 | -0.8138 | -0.743 | -0.67131 | -0.59879 | -0.52555 | -0.45167 | -0.37723 | -0.30234 | -0.22708 | -0.15154 | -0.075815 | 2.0164e-07
| 第２調波 | 3.0727e-06 | 4.7201e-08 | 0 | 1.073e-07 | 1.6483e-09 | 0 | 3.0746e-06 | 3.0742e-06 | 2 | 0 | 4.6564e-09 | 9.2901e-09 | 1.3879e-08 | 1.8399e-08 | 2.2831e-08 | 2.7151e-08 | 3.1338e-08 | 3.5373e-08 | 3.9236e-08 | 4.2908e-08 | 4.637e-08 | 4.9607e-08 | 5.2602e-08 | 5.534e-08 | 5.7809e-08 | 5.9997e-08 | 6.1892e-08 | 6.3485e-08 | 6.477e-08 | 6.5738e-08 | 6.6387e-08 | 6.6712e-08 | 6.6712e-08 | 6.6387e-08 | 6.5738e-08 | 6.477e-08 | 6.3485e-08 | 6.1892e-08 | 5.9997e-08 | 5.7809e-08 | 5.534e-08 | 5.2602e-08 | 4.9607e-08 | 4.637e-08 | 4.2908e-08 | 3.9236e-08 | 3.5373e-08 | 3.1338e-08 | 2.7151e-08 | 2.2831e-08 | 1.8399e-08 | 1.3879e-08 | 9.2901e-09 | 4.6564e-09 | -3.098e-15 | -4.6564e-09 | -9.2901e-09 | -1.3879e-08 | -1.8399e-08 | -2.2831e-08 | -2.7151e-08 | -3.1338e-08 | -3.5373e-08 | -3.9236e-08 | -4.2908e-08 | -4.637e-08 | -4.9607e-08 | -5.2602e-08 | -5.534e-08 | -5.7809e-08 | -5.9997e-08 | -6.1892e-08 | -6.3485e-08 | -6.477e-08 | -6.5738e-08 | -6.6387e-08 | -6.6712e-08 | -6.6712e-08 | -6.6387e-08 | -6.5738e-08 | -6.477e-08 | -6.3485e-08 | -6.1892e-08 | -5.9997e-08 | -5.7809e-08 | -5.534e-08 | -5.2602e-08 | -4.9607e-08 | -4.637e-08 | -4.2908e-08 | -3.9236e-08 | -3.5373e-08 | -3.1338e-08 | -2.7151e-08 | -2.2831e-08 | -1.8399e-08 | -1.3879e-08 | -9.2901e-09 | -4.6564e-09 | 6.196e-15 | 4.6564e-09 | 9.2901e-09 | 1.3879e-08 | 1.8399e-08 | 2.2831e-08 | 2.7151e-08 | 3.1338e-08 | 3.5373e-08 | 3.9236e-08 | 4.2908e-08 | 4.637e-08 | 4.9607e-08 | 5.2602e-08 | 5.534e-08 | 5.7809e-08 | 5.9997e-08 | 6.1892e-08 | 6.3485e-08 | 6.477e-08 | 6.5738e-08 | 6.6387e-08 | 6.6712e-08 | 6.6712e-08 | 6.6387e-08 | 6.5738e-08 | 6.477e-08 | 6.3485e-08 | 6.1892e-08 | 5.9997e-08 | 5.7809e-08 | 5.534e-08 | 5.2602e-08 | 4.9607e-08 | 4.637e-08 | 4.2908e-08 | 3.9236e-08 | 3.5373e-08 | 3.1338e-08 | 2.7151e-08 | 2.2831e-08 | 1.8399e-08 | 1.3879e-08 | 9.2901e-09 | 4.6564e-09 | -9.294e-15 | -4.6564e-09 | -9.2902e-09 | -1.3879e-08 | -1.8399e-08 | -2.2831e-08 | -2.7151e-08 | -3.1338e-08 | -3.5373e-08 | -3.9236e-08 | -4.2908e-08 | -4.637e-08 | -4.9607e-08 | -5.2602e-08 | -5.534e-08 | -5.7809e-08 | -5.9997e-08 | -6.1892e-08 | -6.3485e-08 | -6.477e-08 | -6.5738e-08 | -6.6387e-08 | -6.6712e-08 | -6.6712e-08 | -6.6387e-08 | -6.5738e-08 | -6.477e-08 | -6.3485e-08 | -6.1892e-08 | -5.9997e-08 | -5.7809e-08 | -5.534e-08 | -5.2602e-08 | -4.9607e-08 | -4.637e-08 | -4.2908e-08 | -3.9236e-08 | -3.5373e-08 | -3.1338e-08 | -2.7151e-08 | -2.2831e-08 | -1.8399e-08 | -1.3879e-08 | -9.2901e-09 | -4.6564e-09 | 1.2392e-14
| 第３調波 | -21.1159 | -0.32437 | 0 | -1.1066 | -0.016999 | 0 | 21.1449 | 21.1416 | 3 | 0 | -0.047949 | -0.095374 | -0.14175 | -0.18658 | -0.22936 | -0.26963 | -0.30694 | -0.3409 | -0.37111 | -0.39726 | -0.41906 | -0.43627 | -0.4487 | -0.45621 | -0.45872 | -0.45621 | -0.4487 | -0.43627 | -0.41906 | -0.39726 | -0.37111 | -0.3409 | -0.30694 | -0.26963 | -0.22936 | -0.18658 | -0.14175 | -0.095374 | -0.047949 | 2.1289e-08 | 0.047949 | 0.095374 | 0.14175 | 0.18658 | 0.22936 | 0.26963 | 0.30694 | 0.3409 | 0.37111 | 0.39726 | 0.41906 | 0.43627 | 0.4487 | 0.45621 | 0.45872 | 0.45621 | 0.4487 | 0.43627 | 0.41906 | 0.39726 | 0.37111 | 0.3409 | 0.30694 | 0.26963 | 0.22936 | 0.18658 | 0.14175 | 0.095374 | 0.047949 | -4.2579e-08 | -0.04795 | -0.095374 | -0.14175 | -0.18658 | -0.22936 | -0.26963 | -0.30694 | -0.3409 | -0.37111 | -0.39726 | -0.41906 | -0.43627 | -0.4487 | -0.45621 | -0.45872 | -0.45621 | -0.4487 | -0.43627 | -0.41906 | -0.39726 | -0.37111 | -0.3409 | -0.30694 | -0.26963 | -0.22936 | -0.18658 | -0.14175 | -0.095374 | -0.047949 | 6.3868e-08 | 0.04795 | 0.095374 | 0.14175 | 0.18658 | 0.22936 | 0.26963 | 0.30694 | 0.3409 | 0.37111 | 0.39726 | 0.41906 | 0.43627 | 0.4487 | 0.45621 | 0.45872 | 0.45621 | 0.4487 | 0.43627 | 0.41906 | 0.39726 | 0.37111 | 0.3409 | 0.30694 | 0.26963 | 0.22936 | 0.18658 | 0.14175 | 0.095374 | 0.047949 | -8.5157e-08 | -0.04795 | -0.095374 | -0.14175 | -0.18658 | -0.22936 | -0.26963 | -0.30694 | -0.3409 | -0.37111 | -0.39726 | -0.41906 | -0.43627 | -0.4487 | -0.45621 | -0.45872 | -0.45621 | -0.4487 | -0.43627 | -0.41906 | -0.39726 | -0.37111 | -0.3409 | -0.30694 | -0.26963 | -0.22936 | -0.18658 | -0.14175 | -0.095373 | -0.047949 | 1.0645e-07 | 0.04795 | 0.095374 | 0.14175 | 0.18658 | 0.22936 | 0.26963 | 0.30694 | 0.3409 | 0.37111 | 0.39726 | 0.41906 | 0.43627 | 0.4487 | 0.45621 | 0.45872 | 0.45621 | 0.4487 | 0.43627 | 0.41906 | 0.39726 | 0.37111 | 0.3409 | 0.30694 | 0.26963 | 0.22936 | 0.18658 | 0.14175 | 0.095373 | 0.047949 | -1.2774e-07
| 第４調波 | 2.1027e-06 | 3.23e-08 | 0 | 1.4703e-07 | 2.2586e-09 | 0 | 2.1078e-06 | 2.1075e-06 | 4 | 0 | 6.3573e-09 | 1.2591e-08 | 1.8579e-08 | 2.4206e-08 | 2.9362e-08 | 3.3946e-08 | 3.787e-08 | 4.1056e-08 | 4.3443e-08 | 4.4985e-08 | 4.5651e-08 | 4.5429e-08 | 4.4322e-08 | 4.2353e-08 | 3.9559e-08 | 3.5996e-08 | 3.1731e-08 | 2.6849e-08 | 2.1445e-08 | 1.5623e-08 | 9.4972e-09 | 3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -9.4972e-09 | -1.5623e-08 | -2.1445e-08 | -2.6849e-08 | -3.1731e-08 | -3.5996e-08 | -3.9559e-08 | -4.2353e-08 | -4.4322e-08 | -4.5429e-08 | -4.5651e-08 | -4.4985e-08 | -4.3443e-08 | -4.1056e-08 | -3.787e-08 | -3.3946e-08 | -2.9362e-08 | -2.4206e-08 | -1.8579e-08 | -1.2591e-08 | -6.3573e-09 | 4.2399e-15 | 6.3573e-09 | 1.2591e-08 | 1.8579e-08 | 2.4206e-08 | 2.9362e-08 | 3.3946e-08 | 3.787e-08 | 4.1056e-08 | 4.3443e-08 | 4.4985e-08 | 4.5651e-08 | 4.5429e-08 | 4.4322e-08 | 4.2353e-08 | 3.9559e-08 | 3.5996e-08 | 3.1731e-08 | 2.6849e-08 | 2.1445e-08 | 1.5623e-08 | 9.4972e-09 | 3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -9.4972e-09 | -1.5623e-08 | -2.1445e-08 | -2.6849e-08 | -3.1731e-08 | -3.5996e-08 | -3.9559e-08 | -4.2353e-08 | -4.4322e-08 | -4.5429e-08 | -4.5651e-08 | -4.4985e-08 | -4.3443e-08 | -4.1056e-08 | -3.787e-08 | -3.3946e-08 | -2.9362e-08 | -2.4206e-08 | -1.8579e-08 | -1.2591e-08 | -6.3573e-09 | 8.4799e-15 | 6.3573e-09 | 1.2591e-08 | 1.8579e-08 | 2.4206e-08 | 2.9362e-08 | 3.3946e-08 | 3.787e-08 | 4.1056e-08 | 4.3443e-08 | 4.4985e-08 | 4.5651e-08 | 4.5429e-08 | 4.4322e-08 | 4.2353e-08 | 3.9559e-08 | 3.5996e-08 | 3.1731e-08 | 2.6849e-08 | 2.1445e-08 | 1.5623e-08 | 9.4972e-09 | 3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -9.4972e-09 | -1.5623e-08 | -2.1445e-08 | -2.6849e-08 | -3.1731e-08 | -3.5996e-08 | -3.9559e-08 | -4.2353e-08 | -4.4322e-08 | -4.5429e-08 | -4.5651e-08 | -4.4985e-08 | -4.3443e-08 | -4.1056e-08 | -3.787e-08 | -3.3946e-08 | -2.9362e-08 | -2.4206e-08 | -1.8579e-08 | -1.2591e-08 | -6.3573e-09 | 1.272e-14 | 6.3573e-09 | 1.2591e-08 | 1.8579e-08 | 2.4206e-08 | 2.9362e-08 | 3.3946e-08 | 3.787e-08 | 4.1056e-08 | 4.3443e-08 | 4.4985e-08 | 4.5651e-08 | 4.5429e-08 | 4.4322e-08 | 4.2353e-08 | 3.9559e-08 | 3.5996e-08 | 3.1731e-08 | 2.6849e-08 | 2.1445e-08 | 1.5623e-08 | 9.4972e-09 | 3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -9.4972e-09 | -1.5623e-08 | -2.1445e-08 | -2.6849e-08 | -3.1731e-08 | -3.5996e-08 | -3.9559e-08 | -4.2353e-08 | -4.4322e-08 | -4.5429e-08 | -4.5651e-08 | -4.4985e-08 | -4.3443e-08 | -4.1056e-08 | -3.787e-08 | -3.3946e-08 | -2.9362e-08 | -2.4206e-08 | -1.8579e-08 | -1.2591e-08 | -6.3573e-09 | 1.696e-14
| 第５調波 | -54.111 | -0.83121 | 0 | -4.7341 | -0.072721 | 0 | 54.3177 | 54.3094 | 5 | 0 | -0.20412 | -0.40205 | -0.58775 | -0.7556 | -0.90049 | -1.018 | -1.1046 | -1.1576 | -1.1755 | -1.1576 | -1.1046 | -1.018 | -0.90049 | -0.7556 | -0.58775 | -0.40205 | -0.20412 | 5.4556e-08 | 0.20412 | 0.40205 | 0.58775 | 0.7556 | 0.90049 | 1.018 | 1.1046 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1576 | 1.1046 | 1.018 | 0.90049 | 0.7556 | 0.58775 | 0.40205 | 0.20412 | -1.0911e-07 | -0.20412 | -0.40205 | -0.58775 | -0.7556 | -0.90049 | -1.018 | -1.1046 | -1.1576 | -1.1755 | -1.1576 | -1.1046 | -1.018 | -0.90049 | -0.7556 | -0.58775 | -0.40205 | -0.20412 | 1.6367e-07 | 0.20413 | 0.40205 | 0.58775 | 0.7556 | 0.90049 | 1.018 | 1.1046 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1576 | 1.1046 | 1.018 | 0.90049 | 0.7556 | 0.58775 | 0.40205 | 0.20412 | -2.1822e-07 | -0.20413 | -0.40205 | -0.58775 | -0.7556 | -0.90049 | -1.018 | -1.1046 | -1.1576 | -1.1755 | -1.1576 | -1.1046 | -1.018 | -0.90049 | -0.7556 | -0.58775 | -0.40205 | -0.20412 | 2.7278e-07 | 0.20413 | 0.40205 | 0.58775 | 0.7556 | 0.90049 | 1.018 | 1.1046 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1576 | 1.1046 | 1.018 | 0.90049 | 0.7556 | 0.58775 | 0.40205 | 0.20412 | -3.2733e-07 | -0.20413 | -0.40205 | -0.58775 | -0.7556 | -0.90049 | -1.018 | -1.1046 | -1.1576 | -1.1755 | -1.1576 | -1.1046 | -1.018 | -0.90049 | -0.7556 | -0.58775 | -0.40205 | -0.20412 | 3.8189e-07 | 0.20413 | 0.40205 | 0.58775 | 0.7556 | 0.90049 | 1.018 | 1.1046 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1576 | 1.1046 | 1.018 | 0.90049 | 0.7556 | 0.58775 | 0.40205 | 0.20412 | -4.3644e-07 | -0.20413 | -0.40205 | -0.58775 | -0.7556 | -0.90049 | -1.018 | -1.1046 | -1.1576 | -1.1755 | -1.1576 | -1.1046 | -1.018 | -0.90049 | -0.7556 | -0.58775 | -0.40205 | -0.20412 | 4.91e-07 | 0.20413 | 0.40205 | 0.58775 | 0.7556 | 0.90049 | 1.018 | 1.1046 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1576 | 1.1046 | 1.018 | 0.90049 | 0.7556 | 0.58775 | 0.40205 | 0.20412 | -5.4556e-07
| 第６調波 | -9.3695e-06 | -1.4393e-07 | 0 | -9.8478e-07 | -1.5127e-08 | 0 | 9.4212e-06 | 9.4197e-06 | 6 | 0 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 9.4465e-15 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -1.8893e-14 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 2.834e-14 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -3.7786e-14 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 4.7233e-14 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -5.6679e-14 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 6.6126e-14 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -7.5572e-14 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 8.5019e-14 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -9.4465e-14 | -4.2319e-08 | -8.2789e-08 | -1.1964e-07 | -1.5126e-07 | -1.7627e-07 | -1.9358e-07 | -2.0243e-07 | -2.0243e-07 | -1.9358e-07 | -1.7627e-07 | -1.5126e-07 | -1.1964e-07 | -8.2789e-08 | -4.2319e-08 | 1.0391e-13 | 4.2319e-08 | 8.2789e-08 | 1.1964e-07 | 1.5126e-07 | 1.7627e-07 | 1.9358e-07 | 2.0243e-07 | 2.0243e-07 | 1.9358e-07 | 1.7627e-07 | 1.5126e-07 | 1.1964e-07 | 8.2789e-08 | 4.2319e-08 | -1.1336e-13
| 第７調波 | 62.5539 | 0.9609 | 0 | 7.6806 | 0.11798 | 0 | 63.0237 | 63.0141 | 7 | 0 | 0.32875 | 0.63798 | 0.9093 | 1.1266 | 1.277 | 1.3515 | 1.3457 | 1.26 | 1.0994 | 0.8735 | 0.59571 | 0.28254 | -0.047426 | -0.37457 | -0.67946 | -0.94399 | -1.1524 | -1.2924 | -1.3556 | -1.3383 | -1.2414 | -1.0708 | -0.83664 | -0.55272 | -0.23597 | 0.094794 | 0.41993 | 0.72012 | 0.97753 | 1.1769 | 1.3063 | 1.3581 | 1.3292 | 1.2214 | 1.041 | 0.79875 | 0.50906 | 0.18913 | -0.14205 | -0.46478 | -0.7599 | -1.0099 | -1.1999 | -1.3186 | -1.3589 | -1.3186 | -1.1999 | -1.0099 | -0.7599 | -0.46478 | -0.14205 | 0.18913 | 0.50906 | 0.79875 | 1.041 | 1.2214 | 1.3292 | 1.3581 | 1.3063 | 1.1769 | 0.97753 | 0.72012 | 0.41993 | 0.094793 | -0.23597 | -0.55272 | -0.83664 | -1.0708 | -1.2414 | -1.3383 | -1.3556 | -1.2924 | -1.1524 | -0.94399 | -0.67946 | -0.37457 | -0.047425 | 0.28254 | 0.59571 | 0.8735 | 1.0994 | 1.26 | 1.3457 | 1.3515 | 1.277 | 1.1266 | 0.9093 | 0.63797 | 0.32875 | -4.4147e-07 | -0.32875 | -0.63798 | -0.9093 | -1.1266 | -1.277 | -1.3515 | -1.3457 | -1.26 | -1.0994 | -0.8735 | -0.59571 | -0.28254 | 0.047426 | 0.37457 | 0.67946 | 0.94399 | 1.1524 | 1.2924 | 1.3556 | 1.3383 | 1.2414 | 1.0708 | 0.83664 | 0.55272 | 0.23597 | -0.094794 | -0.41993 | -0.72012 | -0.97753 | -1.1769 | -1.3063 | -1.3581 | -1.3292 | -1.2214 | -1.041 | -0.79875 | -0.50906 | -0.18912 | 0.14205 | 0.46478 | 0.7599 | 1.0099 | 1.1999 | 1.3186 | 1.3589 | 1.3186 | 1.1999 | 1.0099 | 0.7599 | 0.46478 | 0.14205 | -0.18913 | -0.50906 | -0.79875 | -1.041 | -1.2214 | -1.3292 | -1.3581 | -1.3063 | -1.1769 | -0.97753 | -0.72012 | -0.41993 | -0.094793 | 0.23597 | 0.55272 | 0.83664 | 1.0708 | 1.2414 | 1.3383 | 1.3556 | 1.2924 | 1.1524 | 0.94399 | 0.67946 | 0.37457 | 0.047425 | -0.28254 | -0.59571 | -0.8735 | -1.0994 | -1.26 | -1.3457 | -1.3515 | -1.277 | -1.1266 | -0.9093 | -0.63797 | -0.32875 | 8.8295e-07
| 第８調波 | 8.4369e-06 | 1.296e-07 | 0 | 1.1857e-06 | 1.8214e-08 | 0 | 8.5199e-06 | 8.5186e-06 | 8 | 0 | 5.052e-08 | 9.7126e-08 | 1.3621e-07 | 1.6473e-07 | 1.805e-07 | 1.8228e-07 | 1.6994e-07 | 1.4443e-07 | 1.0773e-07 | 6.2687e-08 | 1.2785e-08 | -3.8107e-08 | -8.6047e-08 | -1.2732e-07 | -1.5873e-07 | -1.7784e-07 | -1.8317e-07 | -1.7431e-07 | -1.5195e-07 | -1.1781e-07 | -7.4548e-08 | -2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 7.4548e-08 | 1.1781e-07 | 1.5195e-07 | 1.7431e-07 | 1.8317e-07 | 1.7784e-07 | 1.5873e-07 | 1.2732e-07 | 8.6047e-08 | 3.8107e-08 | -1.2785e-08 | -6.2687e-08 | -1.0773e-07 | -1.4443e-07 | -1.6994e-07 | -1.8228e-07 | -1.805e-07 | -1.6473e-07 | -1.3621e-07 | -9.7126e-08 | -5.052e-08 | 3.4025e-14 | 5.052e-08 | 9.7126e-08 | 1.3621e-07 | 1.6473e-07 | 1.805e-07 | 1.8228e-07 | 1.6994e-07 | 1.4443e-07 | 1.0773e-07 | 6.2687e-08 | 1.2785e-08 | -3.8107e-08 | -8.6047e-08 | -1.2732e-07 | -1.5873e-07 | -1.7784e-07 | -1.8317e-07 | -1.7431e-07 | -1.5195e-07 | -1.1781e-07 | -7.4548e-08 | -2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 7.4548e-08 | 1.1781e-07 | 1.5195e-07 | 1.7431e-07 | 1.8317e-07 | 1.7784e-07 | 1.5873e-07 | 1.2732e-07 | 8.6047e-08 | 3.8107e-08 | -1.2785e-08 | -6.2687e-08 | -1.0773e-07 | -1.4443e-07 | -1.6994e-07 | -1.8228e-07 | -1.805e-07 | -1.6473e-07 | -1.3621e-07 | -9.7126e-08 | -5.052e-08 | 6.805e-14 | 5.052e-08 | 9.7126e-08 | 1.3621e-07 | 1.6473e-07 | 1.805e-07 | 1.8228e-07 | 1.6994e-07 | 1.4443e-07 | 1.0773e-07 | 6.2687e-08 | 1.2785e-08 | -3.8107e-08 | -8.6047e-08 | -1.2732e-07 | -1.5873e-07 | -1.7784e-07 | -1.8317e-07 | -1.7431e-07 | -1.5195e-07 | -1.1781e-07 | -7.4548e-08 | -2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 7.4548e-08 | 1.1781e-07 | 1.5195e-07 | 1.7431e-07 | 1.8317e-07 | 1.7784e-07 | 1.5873e-07 | 1.2732e-07 | 8.6047e-08 | 3.8107e-08 | -1.2785e-08 | -6.2687e-08 | -1.0773e-07 | -1.4443e-07 | -1.6994e-07 | -1.8228e-07 | -1.805e-07 | -1.6473e-07 | -1.3621e-07 | -9.7126e-08 | -5.052e-08 | 1.0208e-13 | 5.052e-08 | 9.7126e-08 | 1.3621e-07 | 1.6473e-07 | 1.805e-07 | 1.8228e-07 | 1.6994e-07 | 1.4443e-07 | 1.0773e-07 | 6.2687e-08 | 1.2785e-08 | -3.8107e-08 | -8.6047e-08 | -1.2732e-07 | -1.5873e-07 | -1.7784e-07 | -1.8317e-07 | -1.7431e-07 | -1.5195e-07 | -1.1781e-07 | -7.4548e-08 | -2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 7.4548e-08 | 1.1781e-07 | 1.5195e-07 | 1.7431e-07 | 1.8317e-07 | 1.7784e-07 | 1.5873e-07 | 1.2732e-07 | 8.6047e-08 | 3.8107e-08 | -1.2785e-08 | -6.2687e-08 | -1.0773e-07 | -1.4443e-07 | -1.6994e-07 | -1.8228e-07 | -1.805e-07 | -1.6473e-07 | -1.3621e-07 | -9.7126e-08 | -5.052e-08 | 1.361e-13
| 第９調波 | -23.9685 | -0.36819 | 0 | -3.7962 | -0.058315 | 0 | 24.2673 | 24.2636 | 9 | 0 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 2.4165e-08 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30606 | 0.1609 | -4.8331e-08 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 7.2496e-08 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30606 | 0.1609 | -9.6662e-08 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 1.2083e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30606 | 0.1609 | -1.4499e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 1.6916e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30606 | 0.1609 | -1.9332e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 2.1749e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30606 | 0.1609 | -2.4165e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30606 | -0.1609 | 2.6582e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30605 | 0.1609 | -2.8999e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30605 | -0.1609 | 3.1415e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30605 | 0.1609 | -3.3832e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30605 | -0.1609 | 3.6248e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30605 | 0.1609 | -3.8665e-07 | -0.1609 | -0.30606 | -0.42125 | -0.49521 | -0.52069 | -0.49521 | -0.42125 | -0.30605 | -0.1609 | 4.1081e-07 | 0.1609 | 0.30606 | 0.42125 | 0.49521 | 0.52069 | 0.49521 | 0.42125 | 0.30605 | 0.1609 | -4.3498e-07
| 第１０調波 | -1.2458e-06 | -1.9137e-08 | 0 | -2.1967e-07 | -3.3744e-09 | 0 | 1.265e-06 | 1.2648e-06 | 10 | 0 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 1.256e-15 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -2.5121e-15 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 3.7681e-15 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -5.0242e-15 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 6.2802e-15 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -7.5362e-15 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 8.7923e-15 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -1.0048e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 1.1304e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -1.256e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 1.3816e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -1.5072e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 1.6328e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -1.7585e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 1.8841e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -2.0097e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 2.1353e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -2.2609e-14 | -9.2564e-09 | -1.7396e-08 | -2.3438e-08 | -2.6653e-08 | -2.6653e-08 | -2.3438e-08 | -1.7396e-08 | -9.2564e-09 | 2.3865e-14 | 9.2564e-09 | 1.7396e-08 | 2.3438e-08 | 2.6653e-08 | 2.6653e-08 | 2.3438e-08 | 1.7396e-08 | 9.2564e-09 | -2.5121e-14
| 第１１調波 | -6.1233 | -0.094061 | 0 | -1.1902 | -0.018284 | 0 | 6.2379 | 6.237 | 11 | 0 | -0.049831 | -0.092405 | -0.12152 | -0.13294 | -0.125 | -0.098855 | -0.058313 | -0.0092792 | 0.041106 | 0.085505 | 0.11745 | 0.13229 | 0.12787 | 0.10482 | 0.066511 | 0.018513 | -0.032181 | -0.078189 | -0.11281 | -0.131 | -0.13012 | -0.11028 | -0.074385 | -0.027657 | 0.023099 | 0.070491 | 0.10762 | 0.12907 | 0.13173 | 0.1152 | 0.081897 | 0.036666 | -0.013905 | -0.06245 | -0.1019 | -0.12651 | -0.1327 | -0.11956 | -0.08901 | -0.045496 | 0.0046425 | 0.054105 | 0.095689 | 0.12334 | 0.13302 | 0.12334 | 0.095689 | 0.054105 | 0.0046424 | -0.045497 | -0.08901 | -0.11956 | -0.1327 | -0.12651 | -0.1019 | -0.06245 | -0.013905 | 0.036666 | 0.081897 | 0.1152 | 0.13173 | 0.12907 | 0.10762 | 0.070491 | 0.023099 | -0.027657 | -0.074385 | -0.11028 | -0.13012 | -0.131 | -0.11281 | -0.078189 | -0.032181 | 0.018513 | 0.066511 | 0.10482 | 0.12787 | 0.13229 | 0.11745 | 0.085505 | 0.041106 | -0.0092793 | -0.058313 | -0.098855 | -0.125 | -0.13294 | -0.12152 | -0.092405 | -0.049831 | 6.791e-08 | 0.049831 | 0.092405 | 0.12152 | 0.13294 | 0.125 | 0.098855 | 0.058313 | 0.0092791 | -0.041106 | -0.085505 | -0.11745 | -0.13229 | -0.12787 | -0.10482 | -0.066511 | -0.018513 | 0.032181 | 0.078189 | 0.11281 | 0.131 | 0.13012 | 0.11028 | 0.074385 | 0.027657 | -0.023099 | -0.070491 | -0.10762 | -0.12907 | -0.13173 | -0.1152 | -0.081897 | -0.036666 | 0.013905 | 0.06245 | 0.1019 | 0.12651 | 0.1327 | 0.11956 | 0.08901 | 0.045496 | -0.0046425 | -0.054105 | -0.095689 | -0.12334 | -0.13302 | -0.12334 | -0.095689 | -0.054105 | -0.0046423 | 0.045497 | 0.08901 | 0.11956 | 0.1327 | 0.12651 | 0.1019 | 0.06245 | 0.013905 | -0.036666 | -0.081897 | -0.1152 | -0.13173 | -0.12907 | -0.10762 | -0.070491 | -0.023099 | 0.027657 | 0.074385 | 0.11028 | 0.13012 | 0.131 | 0.11281 | 0.078189 | 0.032181 | -0.018513 | -0.066511 | -0.10482 | -0.12787 | -0.13229 | -0.11745 | -0.085505 | -0.041106 | 0.0092793 | 0.058313 | 0.098855 | 0.125 | 0.13294 | 0.12152 | 0.092405 | 0.049831 | -1.3582e-07
| 第１２調波 | -2.7757e-06 | -4.2638e-08 | 0 | -5.8999e-07 | -9.063e-09 | 0 | 2.8377e-06 | 2.8373e-06 | 12 | 0 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -5.597e-15 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -1.1194e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -1.6791e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -2.2388e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -2.7985e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -3.3582e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -3.9179e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -4.4776e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -5.0373e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -5.597e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -6.1567e-14 | -2.4526e-08 | -4.4811e-08 | -5.7348e-08 | -5.9969e-08 | -5.2221e-08 | -3.5443e-08 | -1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 3.5443e-08 | 5.2221e-08 | 5.9969e-08 | 5.7348e-08 | 4.4811e-08 | 2.4526e-08 | -6.7164e-14
| 第１３調波 | 8.4193 | 0.12933 | 0 | 1.9438 | 0.029858 | 0 | 8.6408 | 8.6395 | 13 | 0 | 0.080179 | 0.14413 | 0.17891 | 0.17747 | 0.14011 | 0.074393 | -0.0063832 | -0.085867 | -0.14797 | -0.18012 | -0.17582 | -0.13592 | -0.068516 | 0.012759 | 0.091451 | 0.15163 | 0.18112 | 0.17395 | 0.13157 | 0.062556 | -0.019118 | -0.096923 | -0.15511 | -0.1819 | -0.17187 | -0.12705 | -0.05652 | 0.025455 | 0.10228 | 0.1584 | 0.18246 | 0.16958 | 0.12239 | 0.050415 | -0.031761 | -0.10751 | -0.16149 | -0.18279 | -0.16709 | -0.11757 | -0.044248 | 0.038027 | 0.11261 | 0.16439 | 0.1829 | 0.16439 | 0.11261 | 0.038027 | -0.044248 | -0.11757 | -0.16709 | -0.18279 | -0.16149 | -0.10751 | -0.031761 | 0.050415 | 0.12239 | 0.16958 | 0.18246 | 0.1584 | 0.10228 | 0.025455 | -0.05652 | -0.12705 | -0.17187 | -0.1819 | -0.15511 | -0.096923 | -0.019118 | 0.062556 | 0.13157 | 0.17395 | 0.18112 | 0.15163 | 0.091451 | 0.012758 | -0.068516 | -0.13592 | -0.17582 | -0.18012 | -0.14797 | -0.085867 | -0.0063831 | 0.074393 | 0.14011 | 0.17747 | 0.17891 | 0.14413 | 0.080179 | -1.1035e-07 | -0.080179 | -0.14413 | -0.17891 | -0.17747 | -0.14011 | -0.074393 | 0.0063833 | 0.085867 | 0.14797 | 0.18012 | 0.17582 | 0.13592 | 0.068516 | -0.012759 | -0.091451 | -0.15163 | -0.18112 | -0.17395 | -0.13157 | -0.062556 | 0.019119 | 0.096923 | 0.15511 | 0.1819 | 0.17187 | 0.12705 | 0.05652 | -0.025455 | -0.10228 | -0.1584 | -0.18246 | -0.16958 | -0.12239 | -0.050414 | 0.031761 | 0.10751 | 0.16149 | 0.18279 | 0.16709 | 0.11757 | 0.044248 | -0.038028 | -0.11261 | -0.16439 | -0.1829 | -0.16439 | -0.11261 | -0.038027 | 0.044248 | 0.11757 | 0.16709 | 0.18279 | 0.16149 | 0.10751 | 0.03176 | -0.050415 | -0.12239 | -0.16958 | -0.18246 | -0.1584 | -0.10228 | -0.025455 | 0.05652 | 0.12705 | 0.17187 | 0.1819 | 0.15511 | 0.096923 | 0.019118 | -0.062556 | -0.13157 | -0.17395 | -0.18112 | -0.15163 | -0.091451 | -0.012758 | 0.068516 | 0.13592 | 0.17582 | 0.18012 | 0.14797 | 0.085867 | 0.006383 | -0.074393 | -0.14011 | -0.17747 | -0.17891 | -0.14413 | -0.080179 | 2.207e-07
| 第１４調波 | 1.5487e-06 | 2.379e-08 | 0 | 3.8613e-07 | 5.9314e-09 | 0 | 1.5961e-06 | 1.5959e-06 | 14 | 0 | 1.5795e-08 | 2.7892e-08 | 3.3459e-08 | 3.1194e-08 | 2.1626e-08 | 6.9949e-09 | -9.2734e-09 | -2.3371e-08 | -3.1997e-08 | -3.3133e-08 | -2.6512e-08 | -1.3684e-08 | 2.3469e-09 | 1.7828e-08 | 2.9136e-08 | 3.3623e-08 | 3.0239e-08 | 1.9775e-08 | 4.6823e-09 | -1.1507e-08 | -2.5002e-08 | -3.2644e-08 | -3.2644e-08 | -2.5002e-08 | -1.1507e-08 | 4.6823e-09 | 1.9775e-08 | 3.0239e-08 | 3.3623e-08 | 2.9136e-08 | 1.7828e-08 | 2.3469e-09 | -1.3684e-08 | -2.6512e-08 | -3.3133e-08 | -3.1997e-08 | -2.3371e-08 | -9.2734e-09 | 6.9949e-09 | 2.1626e-08 | 3.1194e-08 | 3.3459e-08 | 2.7892e-08 | 1.5795e-08 | -1.093e-14 | -1.5795e-08 | -2.7892e-08 | -3.3459e-08 | -3.1194e-08 | -2.1626e-08 | -6.9949e-09 | 9.2735e-09 | 2.3371e-08 | 3.1997e-08 | 3.3133e-08 | 2.6512e-08 | 1.3684e-08 | -2.3469e-09 | -1.7828e-08 | -2.9136e-08 | -3.3623e-08 | -3.0239e-08 | -1.9775e-08 | -4.6823e-09 | 1.1507e-08 | 2.5002e-08 | 3.2644e-08 | 3.2644e-08 | 2.5002e-08 | 1.1507e-08 | -4.6823e-09 | -1.9775e-08 | -3.0239e-08 | -3.3623e-08 | -2.9136e-08 | -1.7828e-08 | -2.3468e-09 | 1.3684e-08 | 2.6512e-08 | 3.3133e-08 | 3.1997e-08 | 2.3371e-08 | 9.2734e-09 | -6.9949e-09 | -2.1626e-08 | -3.1194e-08 | -3.3459e-08 | -2.7892e-08 | -1.5795e-08 | 2.186e-14 | 1.5795e-08 | 2.7892e-08 | 3.3459e-08 | 3.1194e-08 | 2.1626e-08 | 6.9949e-09 | -9.2735e-09 | -2.3371e-08 | -3.1997e-08 | -3.3133e-08 | -2.6512e-08 | -1.3684e-08 | 2.3469e-09 | 1.7828e-08 | 2.9136e-08 | 3.3623e-08 | 3.0239e-08 | 1.9775e-08 | 4.6823e-09 | -1.1507e-08 | -2.5002e-08 | -3.2644e-08 | -3.2644e-08 | -2.5002e-08 | -1.1507e-08 | 4.6823e-09 | 1.9775e-08 | 3.0239e-08 | 3.3623e-08 | 2.9136e-08 | 1.7828e-08 | 2.3468e-09 | -1.3684e-08 | -2.6512e-08 | -3.3133e-08 | -3.1997e-08 | -2.3371e-08 | -9.2734e-09 | 6.9949e-09 | 2.1626e-08 | 3.1194e-08 | 3.3459e-08 | 2.7892e-08 | 1.5795e-08 | -3.279e-14 | -1.5795e-08 | -2.7892e-08 | -3.3459e-08 | -3.1194e-08 | -2.1626e-08 | -6.9949e-09 | 9.2735e-09 | 2.3371e-08 | 3.1997e-08 | 3.3133e-08 | 2.6512e-08 | 1.3684e-08 | -2.3469e-09 | -1.7828e-08 | -2.9136e-08 | -3.3623e-08 | -3.0239e-08 | -1.9775e-08 | -4.6823e-09 | 1.1507e-08 | 2.5002e-08 | 3.2644e-08 | 3.2644e-08 | 2.5002e-08 | 1.1507e-08 | -4.6823e-09 | -1.9775e-08 | -3.0239e-08 | -3.3623e-08 | -2.9136e-08 | -1.7828e-08 | -2.3468e-09 | 1.3684e-08 | 2.6512e-08 | 3.3133e-08 | 3.1997e-08 | 2.3371e-08 | 9.2734e-09 | -6.9949e-09 | -2.1626e-08 | -3.1194e-08 | -3.3459e-08 | -2.7892e-08 | -1.5795e-08 | 4.3719e-14
| 第１５調波 | -1.6531 | -0.025393 | 0 | -0.44294 | -0.0068041 | 0 | 1.7114 | 1.7111 | 15 | 0 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 1.6667e-09 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -3.3333e-09 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 5e-09 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -6.6667e-09 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 8.3333e-09 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -1e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 1.1667e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -1.3333e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 1.5e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -1.6667e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 1.8333e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -2e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 2.1667e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -2.3333e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 2.5e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -2.6667e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 2.8333e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -3e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 3.1667e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -3.3333e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 3.5e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -3.6667e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 3.8333e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -4e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 4.1667e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -4.3333e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 4.5e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -4.6667e-08 | -0.017956 | -0.0311 | -0.035912 | -0.0311 | -0.017956 | 4.8333e-08 | 0.017956 | 0.0311 | 0.035912 | 0.0311 | 0.017956 | -5e-08
| 第１６調波 | -6.4108e-08 | -9.8478e-10 | 0 | -1.8383e-08 | -2.8238e-10 | 0 | 6.6692e-08 | 6.6682e-08 | 16 | 0 | -7.3801e-10 | -1.2517e-09 | -1.3851e-09 | -1.0975e-09 | -4.7633e-10 | 2.8956e-10 | 9.6744e-10 | 1.3513e-09 | 1.3245e-09 | 8.952e-10 | 1.9382e-10 | -5.6646e-10 | -1.1546e-09 | -1.3918e-09 | -1.2061e-09 | -6.5383e-10 | 9.7149e-11 | 8.186e-10 | 1.2913e-09 | 1.3715e-09 | 1.035e-09 | 3.8388e-10 | -3.8388e-10 | -1.035e-09 | -1.3715e-09 | -1.2913e-09 | -8.186e-10 | -9.7149e-11 | 6.5383e-10 | 1.2061e-09 | 1.3918e-09 | 1.1546e-09 | 5.6646e-10 | -1.9383e-10 | -8.952e-10 | -1.3245e-09 | -1.3513e-09 | -9.6744e-10 | -2.8956e-10 | 4.7633e-10 | 1.0975e-09 | 1.3851e-09 | 1.2517e-09 | 7.3801e-10 | -5.1708e-16 | -7.3801e-10 | -1.2517e-09 | -1.3851e-09 | -1.0975e-09 | -4.7633e-10 | 2.8956e-10 | 9.6744e-10 | 1.3513e-09 | 1.3245e-09 | 8.952e-10 | 1.9382e-10 | -5.6646e-10 | -1.1546e-09 | -1.3918e-09 | -1.2061e-09 | -6.5383e-10 | 9.715e-11 | 8.186e-10 | 1.2913e-09 | 1.3715e-09 | 1.035e-09 | 3.8388e-10 | -3.8388e-10 | -1.035e-09 | -1.3715e-09 | -1.2913e-09 | -8.186e-10 | -9.7148e-11 | 6.5383e-10 | 1.2061e-09 | 1.3918e-09 | 1.1546e-09 | 5.6646e-10 | -1.9383e-10 | -8.952e-10 | -1.3245e-09 | -1.3513e-09 | -9.6744e-10 | -2.8956e-10 | 4.7633e-10 | 1.0975e-09 | 1.3851e-09 | 1.2517e-09 | 7.3801e-10 | -1.0342e-15 | -7.3801e-10 | -1.2517e-09 | -1.3851e-09 | -1.0975e-09 | -4.7633e-10 | 2.8956e-10 | 9.6744e-10 | 1.3513e-09 | 1.3245e-09 | 8.952e-10 | 1.9382e-10 | -5.6646e-10 | -1.1546e-09 | -1.3918e-09 | -1.2061e-09 | -6.5383e-10 | 9.715e-11 | 8.186e-10 | 1.2913e-09 | 1.3715e-09 | 1.035e-09 | 3.8388e-10 | -3.8388e-10 | -1.035e-09 | -1.3715e-09 | -1.2913e-09 | -8.186e-10 | -9.7148e-11 | 6.5383e-10 | 1.2061e-09 | 1.3918e-09 | 1.1546e-09 | 5.6646e-10 | -1.9383e-10 | -8.952e-10 | -1.3245e-09 | -1.3513e-09 | -9.6744e-10 | -2.8955e-10 | 4.7633e-10 | 1.0975e-09 | 1.3851e-09 | 1.2517e-09 | 7.3801e-10 | -1.5512e-15 | -7.3801e-10 | -1.2517e-09 | -1.3851e-09 | -1.0975e-09 | -4.7633e-10 | 2.8956e-10 | 9.6744e-10 | 1.3513e-09 | 1.3245e-09 | 8.952e-10 | 1.9382e-10 | -5.6646e-10 | -1.1546e-09 | -1.3918e-09 | -1.2061e-09 | -6.5383e-10 | 9.7151e-11 | 8.186e-10 | 1.2913e-09 | 1.3715e-09 | 1.035e-09 | 3.8388e-10 | -3.8388e-10 | -1.035e-09 | -1.3715e-09 | -1.2913e-09 | -8.186e-10 | -9.7147e-11 | 6.5383e-10 | 1.2061e-09 | 1.3918e-09 | 1.1546e-09 | 5.6646e-10 | -1.9383e-10 | -8.952e-10 | -1.3245e-09 | -1.3513e-09 | -9.6744e-10 | -2.8955e-10 | 4.7633e-10 | 1.0975e-09 | 1.3851e-09 | 1.2517e-09 | 7.3801e-10 | -2.0683e-15
| 第１７調波 | -0.033705 | -0.00051775 | 0 | -0.010305 | -0.00015829 | 0 | 0.035245 | 0.03524 | 17 | 0 | -0.00040944 | -0.00067889 | -0.0007162 | -0.00050863 | -0.00012715 | 0.00029781 | 0.00062095 | 0.00073176 | 0.00059237 | 0.00025043 | -0.00017714 | -0.00054413 | -0.00072508 | -0.0006581 | -0.0003661 | 5.1076e-05 | 0.00045079 | 0.00069637 | 0.00070384 | 0.00047065 | 7.6536e-05 | -0.00034375 | -0.0006465 | -0.00072819 | -0.0005609 | -0.00020182 | 0.00022626 | 0.00057699 | 0.00073042 | 0.00063411 | 0.00032098 | -0.0001019 | -0.00048994 | -0.00071046 | -0.00068805 | -0.00043038 | -2.5553e-05 | 0.00038801 | 0.0006689 | 0.00072108 | 0.0005267 | 0.00015223 | -0.00027429 | -0.00060703 | -0.00073221 | -0.00060703 | -0.00027429 | 0.00015223 | 0.0005267 | 0.00072108 | 0.0006689 | 0.00038801 | -2.5554e-05 | -0.00043038 | -0.00068805 | -0.00071046 | -0.00048994 | -0.0001019 | 0.00032098 | 0.00063411 | 0.00073042 | 0.00057699 | 0.00022626 | -0.00020182 | -0.0005609 | -0.00072819 | -0.0006465 | -0.00034375 | 7.6537e-05 | 0.00047065 | 0.00070384 | 0.00069637 | 0.00045079 | 5.1076e-05 | -0.0003661 | -0.0006581 | -0.00072508 | -0.00054413 | -0.00017714 | 0.00025043 | 0.00059237 | 0.00073176 | 0.00062095 | 0.00029781 | -0.00012715 | -0.00050863 | -0.00071621 | -0.00067889 | -0.00040944 | 5.7769e-10 | 0.00040944 | 0.00067889 | 0.0007162 | 0.00050863 | 0.00012715 | -0.00029782 | -0.00062095 | -0.00073176 | -0.00059237 | -0.00025043 | 0.00017714 | 0.00054414 | 0.00072508 | 0.0006581 | 0.0003661 | -5.1077e-05 | -0.00045079 | -0.00069637 | -0.00070384 | -0.00047065 | -7.6536e-05 | 0.00034375 | 0.0006465 | 0.00072819 | 0.0005609 | 0.00020182 | -0.00022626 | -0.00057699 | -0.00073042 | -0.00063411 | -0.00032098 | 0.0001019 | 0.00048994 | 0.00071046 | 0.00068805 | 0.00043038 | 2.5553e-05 | -0.00038801 | -0.0006689 | -0.00072108 | -0.0005267 | -0.00015223 | 0.00027429 | 0.00060703 | 0.00073221 | 0.00060703 | 0.00027429 | -0.00015223 | -0.00052671 | -0.00072108 | -0.0006689 | -0.00038801 | 2.5555e-05 | 0.00043038 | 0.00068805 | 0.00071046 | 0.00048994 | 0.0001019 | -0.00032098 | -0.00063411 | -0.00073042 | -0.00057699 | -0.00022626 | 0.00020182 | 0.0005609 | 0.00072819 | 0.0006465 | 0.00034375 | -7.6537e-05 | -0.00047065 | -0.00070384 | -0.00069637 | -0.00045079 | -5.1075e-05 | 0.0003661 | 0.0006581 | 0.00072508 | 0.00054413 | 0.00017714 | -0.00025043 | -0.00059237 | -0.00073176 | -0.00062094 | -0.00029781 | 0.00012715 | 0.00050863 | 0.00071621 | 0.00067889 | 0.00040944 | -1.1554e-09
| 第１８調波 | 1.0599e-13 | 1.6281e-15 | 0 | -1.6169e-14 | -2.4838e-16 | 0 | 1.0721e-13 | 1.072e-13 | 18 | 0 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -1.0686e-22 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.1372e-22 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -3.2058e-22 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 4.2743e-22 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -5.3429e-22 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 6.4115e-22 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -7.4801e-22 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 8.5487e-22 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -9.6173e-22 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 1.0686e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -1.1754e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 1.2823e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -1.3892e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 1.496e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -1.6029e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 1.7097e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -1.8166e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 1.9235e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -2.0303e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.1372e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -2.244e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.3509e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -2.4577e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.5646e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -2.6715e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.7783e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -2.8852e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 2.992e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -3.0989e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 3.2058e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -3.3126e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 3.4195e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -3.5263e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 3.6332e-21 | 1.3534e-15 | 2.1898e-15 | 2.1898e-15 | 1.3534e-15 | -3.74e-21 | -1.3534e-15 | -2.1898e-15 | -2.1898e-15 | -1.3534e-15 | 3.8469e-21
| 第１９調波 | 0.53364 | 0.0081973 | 0 | 0.18375 | 0.0028226 | 0 | 0.56439 | 0.5643 | 19 | 0 | 0.0071372 | 0.011248 | 0.010591 | 0.0054425 | -0.0020131 | -0.0086151 | -0.011565 | -0.0096108 | -0.0035824 | 0.003965 | 0.0098312 | 0.011529 | 0.0083391 | 0.0016134 | -0.0057964 | -0.010749 | -0.011144 | -0.0068141 | 0.00040458 | 0.0074517 | 0.011339 | 0.01042 | 0.0050819 | -0.0024103 | -0.0088806 | -0.011586 | -0.0093787 | -0.0031954 | 0.0043427 | 0.01004 | 0.01148 | 0.008053 | 0.0012118 | -0.0061432 | -0.010894 | -0.011025 | -0.0064826 | 0.00080867 | 0.0077571 | 0.011417 | 0.010236 | 0.0047152 | -0.0028045 | -0.0091352 | -0.011593 | -0.0091352 | -0.0028045 | 0.0047152 | 0.010236 | 0.011417 | 0.0077571 | 0.00080866 | -0.0064826 | -0.011025 | -0.010894 | -0.0061432 | 0.0012118 | 0.008053 | 0.01148 | 0.01004 | 0.0043427 | -0.0031954 | -0.0093787 | -0.011586 | -0.0088806 | -0.0024103 | 0.0050819 | 0.01042 | 0.011339 | 0.0074517 | 0.00040457 | -0.0068141 | -0.011144 | -0.010749 | -0.0057964 | 0.0016134 | 0.0083391 | 0.011529 | 0.0098312 | 0.0039649 | -0.0035824 | -0.0096108 | -0.011565 | -0.0086151 | -0.0020131 | 0.0054425 | 0.010591 | 0.011248 | 0.0071372 | -1.0222e-08 | -0.0071372 | -0.011248 | -0.010591 | -0.0054425 | 0.0020131 | 0.0086151 | 0.011565 | 0.0096108 | 0.0035823 | -0.003965 | -0.0098312 | -0.011529 | -0.0083391 | -0.0016134 | 0.0057964 | 0.010749 | 0.011144 | 0.006814 | -0.00040459 | -0.0074517 | -0.011339 | -0.010419 | -0.0050819 | 0.0024103 | 0.0088806 | 0.011586 | 0.0093787 | 0.0031954 | -0.0043427 | -0.01004 | -0.01148 | -0.008053 | -0.0012118 | 0.0061432 | 0.010894 | 0.011025 | 0.0064826 | -0.00080868 | -0.0077571 | -0.011417 | -0.010236 | -0.0047152 | 0.0028046 | 0.0091352 | 0.011593 | 0.0091352 | 0.0028045 | -0.0047152 | -0.010236 | -0.011417 | -0.0077571 | -0.00080865 | 0.0064826 | 0.011025 | 0.010894 | 0.0061432 | -0.0012118 | -0.008053 | -0.01148 | -0.01004 | -0.0043427 | 0.0031954 | 0.0093787 | 0.011586 | 0.0088806 | 0.0024103 | -0.0050819 | -0.01042 | -0.011339 | -0.0074517 | -0.00040456 | 0.0068141 | 0.011144 | 0.010749 | 0.0057964 | -0.0016134 | -0.0083391 | -0.011529 | -0.0098312 | -0.0039649 | 0.0035824 | 0.0096108 | 0.011565 | 0.0086151 | 0.002013 | -0.0054425 | -0.010591 | -0.011248 | -0.0071372 | 2.0445e-08
| 第２０調波 | 7.8786e-07 | 1.2102e-08 | 0 | 2.8676e-07 | 4.4049e-09 | 0 | 8.3842e-07 | 8.3829e-07 | 20 | 0 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.5887e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 3.1773e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 4.766e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 6.3547e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 7.9433e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 9.532e-15 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.1121e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.2709e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.4298e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.5887e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.7475e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 1.9064e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.0653e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.2241e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.383e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.5419e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.7007e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 2.8596e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 3.0185e-14 | 1.1002e-08 | 1.6855e-08 | 1.4822e-08 | 5.8538e-09 | -5.8539e-09 | -1.4822e-08 | -1.6855e-08 | -1.1002e-08 | 3.1773e-14
[10 empty] | 1 | 0.037919 | 0.037896 | 0.037827 | 0.037712 | 0.03755 | 0.037343 | 0.037091 | 0.036793 | 0.03645 | 0.036063 | 0.035632 | 0.035158 | 0.034641 | 0.034082 | 0.033481 | 0.032839 | 0.032157 | 0.031437 | 0.030677 | 0.029881 | 0.029048 | 0.02818 | 0.027277 | 0.026341 | 0.025373 | 0.024374 | 0.023345 | 0.022288 | 0.021204 | 0.020094 | 0.01896 | 0.017802 | 0.016623 | 0.015423 | 0.014205 | 0.012969 | 0.011718 | 0.010452 | 0.0091735 | 0.0078839 | 0.0065846 | 0.0052773 | 0.0039636 | 0.0026451 | 0.0013234 | -8.7992e-10 | -0.0013234 | -0.0026451 | -0.0039636 | -0.0052773 | -0.0065846 | -0.0078839 | -0.0091735 | -0.010452 | -0.011718 | -0.012969 | -0.014205 | -0.015423 | -0.016623 | -0.017802 | -0.01896 | -0.020094 | -0.021204 | -0.022288 | -0.023345 | -0.024374 | -0.025373 | -0.026341 | -0.027277 | -0.02818 | -0.029048 | -0.029881 | -0.030677 | -0.031437 | -0.032157 | -0.032839 | -0.033481 | -0.034082 | -0.034641 | -0.035158 | -0.035632 | -0.036063 | -0.03645 | -0.036793 | -0.037091 | -0.037343 | -0.03755 | -0.037712 | -0.037827 | -0.037896 | -0.037919 | -0.037896 | -0.037827 | -0.037712 | -0.03755 | -0.037343 | -0.037091 | -0.036793 | -0.03645 | -0.036063 | -0.035632 | -0.035158 | -0.034641 | -0.034082 | -0.033481 | -0.032839 | -0.032157 | -0.031437 | -0.030677 | -0.029881 | -0.029048 | -0.02818 | -0.027277 | -0.026341 | -0.025373 | -0.024374 | -0.023345 | -0.022288 | -0.021204 | -0.020094 | -0.01896 | -0.017802 | -0.016623 | -0.015423 | -0.014205 | -0.012969 | -0.011718 | -0.010452 | -0.0091735 | -0.0078839 | -0.0065846 | -0.0052773 | -0.0039636 | -0.0026451 | -0.0013234 | 2.6398e-09 | 0.0013234 | 0.0026451 | 0.0039636 | 0.0052773 | 0.0065846 | 0.0078839 | 0.0091735 | 0.010452 | 0.011718 | 0.012969 | 0.014205 | 0.015423 | 0.016623 | 0.017802 | 0.01896 | 0.020094 | 0.021204 | 0.022288 | 0.023345 | 0.024374 | 0.025373 | 0.026341 | 0.027277 | 0.02818 | 0.029048 | 0.029881 | 0.030677 | 0.031437 | 0.032157 | 0.032839 | 0.033481 | 0.034082 | 0.034641 | 0.035158 | 0.035632 | 0.036063 | 0.03645 | 0.036793 | 0.037091 | 0.037343 | 0.03755 | 0.037712 | 0.037827 | 0.037896 | 0.037919
| （注意） | [8 empty] | 2 | 2.331e-09 | 2.3254e-09 | 2.3084e-09 | 2.2801e-09 | 2.2407e-09 | 2.1905e-09 | 2.1295e-09 | 2.0582e-09 | 1.9768e-09 | 1.8859e-09 | 1.7857e-09 | 1.6768e-09 | 1.5598e-09 | 1.4351e-09 | 1.3035e-09 | 1.1655e-09 | 1.0219e-09 | 8.7322e-10 | 7.2033e-10 | 5.6393e-10 | 4.0478e-10 | 2.4366e-10 | 8.1352e-11 | -8.1352e-11 | -2.4366e-10 | -4.0478e-10 | -5.6393e-10 | -7.2033e-10 | -8.7322e-10 | -1.0219e-09 | -1.1655e-09 | -1.3035e-09 | -1.4351e-09 | -1.5598e-09 | -1.6768e-09 | -1.7857e-09 | -1.8859e-09 | -1.9768e-09 | -2.0582e-09 | -2.1295e-09 | -2.1905e-09 | -2.2407e-09 | -2.2801e-09 | -2.3084e-09 | -2.3254e-09 | -2.331e-09 | -2.3254e-09 | -2.3084e-09 | -2.2801e-09 | -2.2407e-09 | -2.1905e-09 | -2.1295e-09 | -2.0582e-09 | -1.9768e-09 | -1.8859e-09 | -1.7857e-09 | -1.6768e-09 | -1.5598e-09 | -1.4351e-09 | -1.3035e-09 | -1.1655e-09 | -1.0219e-09 | -8.7322e-10 | -7.2033e-10 | -5.6393e-10 | -4.0478e-10 | -2.4366e-10 | -8.1352e-11 | 8.1352e-11 | 2.4366e-10 | 4.0478e-10 | 5.6393e-10 | 7.2033e-10 | 8.7322e-10 | 1.0219e-09 | 1.1655e-09 | 1.3035e-09 | 1.4351e-09 | 1.5598e-09 | 1.6768e-09 | 1.7857e-09 | 1.8859e-09 | 1.9768e-09 | 2.0582e-09 | 2.1295e-09 | 2.1905e-09 | 2.2407e-09 | 2.2801e-09 | 2.3084e-09 | 2.3254e-09 | 2.331e-09 | 2.3254e-09 | 2.3084e-09 | 2.2801e-09 | 2.2407e-09 | 2.1905e-09 | 2.1295e-09 | 2.0582e-09 | 1.9768e-09 | 1.8859e-09 | 1.7857e-09 | 1.6768e-09 | 1.5598e-09 | 1.4351e-09 | 1.3035e-09 | 1.1655e-09 | 1.0219e-09 | 8.7322e-10 | 7.2033e-10 | 5.6393e-10 | 4.0478e-10 | 2.4366e-10 | 8.1352e-11 | -8.1352e-11 | -2.4366e-10 | -4.0478e-10 | -5.6393e-10 | -7.2033e-10 | -8.7322e-10 | -1.0219e-09 | -1.1655e-09 | -1.3035e-09 | -1.4351e-09 | -1.5598e-09 | -1.6768e-09 | -1.7857e-09 | -1.8859e-09 | -1.9768e-09 | -2.0582e-09 | -2.1295e-09 | -2.1905e-09 | -2.2407e-09 | -2.2801e-09 | -2.3084e-09 | -2.3254e-09 | -2.331e-09 | -2.3254e-09 | -2.3084e-09 | -2.2801e-09 | -2.2407e-09 | -2.1905e-09 | -2.1295e-09 | -2.0582e-09 | -1.9768e-09 | -1.8859e-09 | -1.7857e-09 | -1.6768e-09 | -1.5598e-09 | -1.4351e-09 | -1.3035e-09 | -1.1655e-09 | -1.0219e-09 | -8.7322e-10 | -7.2033e-10 | -5.6393e-10 | -4.0478e-10 | -2.4366e-10 | -8.1352e-11 | 8.1353e-11 | 2.4366e-10 | 4.0478e-10 | 5.6393e-10 | 7.2033e-10 | 8.7322e-10 | 1.0219e-09 | 1.1655e-09 | 1.3035e-09 | 1.4351e-09 | 1.5598e-09 | 1.6768e-09 | 1.7857e-09 | 1.8859e-09 | 1.9768e-09 | 2.0582e-09 | 2.1295e-09 | 2.1905e-09 | 2.2407e-09 | 2.2801e-09 | 2.3084e-09 | 2.3254e-09 | 2.331e-09
| ・水色の枠に分析データが自動入力されます。 | [8 empty] | 3 | -0.024041 | -0.023909 | -0.023515 | -0.022864 | -0.021962 | -0.02082 | -0.019449 | -0.017866 | -0.016086 | -0.014131 | -0.01202 | -0.0097782 | -0.0074289 | -0.0049983 | -0.0025129 | 5.5786e-10 | 0.0025129 | 0.0049983 | 0.0074289 | 0.0097782 | 0.01202 | 0.014131 | 0.016086 | 0.017866 | 0.019449 | 0.02082 | 0.021962 | 0.022864 | 0.023515 | 0.023909 | 0.024041 | 0.023909 | 0.023515 | 0.022864 | 0.021962 | 0.02082 | 0.019449 | 0.017866 | 0.016086 | 0.014131 | 0.01202 | 0.0097782 | 0.0074289 | 0.0049983 | 0.0025129 | -1.6736e-09 | -0.0025129 | -0.0049983 | -0.0074289 | -0.0097782 | -0.01202 | -0.014131 | -0.016086 | -0.017866 | -0.019449 | -0.02082 | -0.021962 | -0.022864 | -0.023515 | -0.023909 | -0.024041 | -0.023909 | -0.023515 | -0.022864 | -0.021962 | -0.02082 | -0.019449 | -0.017866 | -0.016086 | -0.014131 | -0.01202 | -0.0097782 | -0.0074289 | -0.0049983 | -0.0025129 | 2.7893e-09 | 0.0025129 | 0.0049983 | 0.0074289 | 0.0097782 | 0.01202 | 0.014131 | 0.016086 | 0.017866 | 0.019449 | 0.02082 | 0.021962 | 0.022864 | 0.023515 | 0.023909 | 0.024041 | 0.023909 | 0.023515 | 0.022864 | 0.021962 | 0.02082 | 0.019449 | 0.017866 | 0.016086 | 0.014131 | 0.01202 | 0.0097782 | 0.0074289 | 0.0049983 | 0.0025129 | -3.905e-09 | -0.0025129 | -0.0049983 | -0.0074289 | -0.0097782 | -0.01202 | -0.014131 | -0.016086 | -0.017866 | -0.019449 | -0.02082 | -0.021962 | -0.022864 | -0.023515 | -0.023909 | -0.024041 | -0.023909 | -0.023515 | -0.022864 | -0.021962 | -0.02082 | -0.019449 | -0.017866 | -0.016086 | -0.014131 | -0.01202 | -0.0097782 | -0.0074289 | -0.0049983 | -0.0025129 | 5.0208e-09 | 0.0025129 | 0.0049983 | 0.0074289 | 0.0097782 | 0.01202 | 0.014131 | 0.016086 | 0.017866 | 0.019449 | 0.02082 | 0.021962 | 0.022864 | 0.023515 | 0.023909 | 0.024041 | 0.023909 | 0.023515 | 0.022864 | 0.021962 | 0.02082 | 0.019449 | 0.017866 | 0.016086 | 0.014131 | 0.01202 | 0.0097782 | 0.0074289 | 0.0049983 | 0.0025129 | -6.1365e-09 | -0.0025129 | -0.0049983 | -0.0074289 | -0.0097782 | -0.01202 | -0.014131 | -0.016086 | -0.017866 | -0.019449 | -0.02082 | -0.021962 | -0.022864 | -0.023515 | -0.023909 | -0.024041
| ・位相は遅れが正とします。 | [8 empty] | 4 | 3.1942e-09 | 3.1631e-09 | 3.0704e-09 | 2.918e-09 | 2.7088e-09 | 2.4469e-09 | 2.1373e-09 | 1.7862e-09 | 1.4002e-09 | 9.8706e-10 | 5.5466e-10 | 1.1148e-10 | -3.3388e-10 | -7.7274e-10 | -1.1966e-09 | -1.5971e-09 | -1.9665e-09 | -2.2977e-09 | -2.5841e-09 | -2.8203e-09 | -3.0015e-09 | -3.1244e-09 | -3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -3.1244e-09 | -3.0015e-09 | -2.8203e-09 | -2.5841e-09 | -2.2977e-09 | -1.9665e-09 | -1.5971e-09 | -1.1966e-09 | -7.7274e-10 | -3.3388e-10 | 1.1148e-10 | 5.5466e-10 | 9.8706e-10 | 1.4002e-09 | 1.7862e-09 | 2.1373e-09 | 2.4469e-09 | 2.7088e-09 | 2.918e-09 | 3.0704e-09 | 3.1631e-09 | 3.1942e-09 | 3.1631e-09 | 3.0704e-09 | 2.918e-09 | 2.7088e-09 | 2.4469e-09 | 2.1373e-09 | 1.7862e-09 | 1.4002e-09 | 9.8706e-10 | 5.5466e-10 | 1.1147e-10 | -3.3388e-10 | -7.7274e-10 | -1.1966e-09 | -1.5971e-09 | -1.9665e-09 | -2.2977e-09 | -2.5841e-09 | -2.8203e-09 | -3.0015e-09 | -3.1244e-09 | -3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -3.1244e-09 | -3.0015e-09 | -2.8203e-09 | -2.5841e-09 | -2.2977e-09 | -1.9665e-09 | -1.5971e-09 | -1.1966e-09 | -7.7274e-10 | -3.3388e-10 | 1.1148e-10 | 5.5466e-10 | 9.8706e-10 | 1.4002e-09 | 1.7862e-09 | 2.1373e-09 | 2.4469e-09 | 2.7088e-09 | 2.918e-09 | 3.0704e-09 | 3.1631e-09 | 3.1942e-09 | 3.1631e-09 | 3.0704e-09 | 2.918e-09 | 2.7088e-09 | 2.4469e-09 | 2.1373e-09 | 1.7862e-09 | 1.4002e-09 | 9.8706e-10 | 5.5466e-10 | 1.1147e-10 | -3.3388e-10 | -7.7274e-10 | -1.1966e-09 | -1.5971e-09 | -1.9665e-09 | -2.2977e-09 | -2.5841e-09 | -2.8203e-09 | -3.0015e-09 | -3.1244e-09 | -3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -3.1244e-09 | -3.0015e-09 | -2.8203e-09 | -2.5841e-09 | -2.2977e-09 | -1.9665e-09 | -1.5971e-09 | -1.1966e-09 | -7.7274e-10 | -3.3388e-10 | 1.1148e-10 | 5.5466e-10 | 9.8706e-10 | 1.4002e-09 | 1.7862e-09 | 2.1373e-09 | 2.4469e-09 | 2.7088e-09 | 2.918e-09 | 3.0704e-09 | 3.1631e-09 | 3.1942e-09 | 3.1631e-09 | 3.0704e-09 | 2.918e-09 | 2.7088e-09 | 2.4469e-09 | 2.1373e-09 | 1.7862e-09 | 1.4002e-09 | 9.8705e-10 | 5.5466e-10 | 1.1147e-10 | -3.3388e-10 | -7.7274e-10 | -1.1966e-09 | -1.5971e-09 | -1.9665e-09 | -2.2977e-09 | -2.5841e-09 | -2.8203e-09 | -3.0015e-09 | -3.1244e-09 | -3.1864e-09 | -3.1864e-09 | -3.1244e-09 | -3.0015e-09 | -2.8203e-09 | -2.5841e-09 | -2.2977e-09 | -1.9665e-09 | -1.5971e-09 | -1.1966e-09 | -7.7274e-10 | -3.3388e-10 | 1.1148e-10 | 5.5466e-10 | 9.8706e-10 | 1.4002e-09 | 1.7862e-09 | 2.1373e-09 | 2.4469e-09 | 2.7088e-09 | 2.918e-09 | 3.0704e-09 | 3.1631e-09 | 3.1942e-09
[10 empty] | 5 | -0.10284 | -0.10128 | -0.096641 | -0.089065 | -0.078783 | -0.066106 | -0.051422 | -0.035175 | -0.017859 | 2.3865e-09 | 0.017859 | 0.035175 | 0.051422 | 0.066106 | 0.078783 | 0.089065 | 0.096641 | 0.10128 | 0.10284 | 0.10128 | 0.096641 | 0.089065 | 0.078783 | 0.066106 | 0.051422 | 0.035175 | 0.017859 | -7.1595e-09 | -0.017859 | -0.035175 | -0.051422 | -0.066106 | -0.078783 | -0.089065 | -0.096641 | -0.10128 | -0.10284 | -0.10128 | -0.096641 | -0.089065 | -0.078783 | -0.066106 | -0.051422 | -0.035174 | -0.017859 | 1.1932e-08 | 0.017859 | 0.035175 | 0.051422 | 0.066106 | 0.078783 | 0.089065 | 0.096641 | 0.10128 | 0.10284 | 0.10128 | 0.096641 | 0.089065 | 0.078783 | 0.066106 | 0.051422 | 0.035174 | 0.017859 | -1.6705e-08 | -0.017859 | -0.035175 | -0.051422 | -0.066106 | -0.078783 | -0.089065 | -0.096641 | -0.10128 | -0.10284 | -0.10128 | -0.096641 | -0.089065 | -0.078783 | -0.066106 | -0.051422 | -0.035174 | -0.017859 | 2.1478e-08 | 0.017859 | 0.035175 | 0.051422 | 0.066106 | 0.078783 | 0.089065 | 0.096641 | 0.10128 | 0.10284 | 0.10128 | 0.096641 | 0.089065 | 0.078783 | 0.066106 | 0.051422 | 0.035174 | 0.017859 | -2.6251e-08 | -0.017859 | -0.035175 | -0.051422 | -0.066106 | -0.078783 | -0.089065 | -0.096641 | -0.10128 | -0.10284 | -0.10128 | -0.096641 | -0.089065 | -0.078783 | -0.066106 | -0.051422 | -0.035174 | -0.017859 | 3.1024e-08 | 0.017859 | 0.035175 | 0.051422 | 0.066106 | 0.078783 | 0.089065 | 0.096641 | 0.10128 | 0.10284 | 0.10128 | 0.096641 | 0.089065 | 0.078783 | 0.066106 | 0.051422 | 0.035174 | 0.017859 | -3.5797e-08 | -0.017859 | -0.035175 | -0.051422 | -0.066106 | -0.078783 | -0.089065 | -0.096641 | -0.10128 | -0.10284 | -0.10128 | -0.096641 | -0.089065 | -0.078783 | -0.066106 | -0.051422 | -0.035174 | -0.017859 | 4.057e-08 | 0.017859 | 0.035175 | 0.051422 | 0.066106 | 0.078783 | 0.089065 | 0.096641 | 0.10128 | 0.10284 | 0.10128 | 0.096641 | 0.089065 | 0.078783 | 0.066106 | 0.051422 | 0.035174 | 0.017859 | -4.5343e-08 | -0.017859 | -0.035175 | -0.051422 | -0.066106 | -0.078783 | -0.089065 | -0.096641 | -0.10128 | -0.10284
[10 empty] | 6 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08 | -2.0926e-08 | -1.9544e-08 | -1.7308e-08 | -1.4315e-08 | -1.0697e-08 | -6.6109e-09 | -2.2362e-09 | 2.2362e-09 | 6.6109e-09 | 1.0697e-08 | 1.4315e-08 | 1.7308e-08 | 1.9544e-08 | 2.0926e-08 | 2.1393e-08 | 2.0926e-08 | 1.9544e-08 | 1.7308e-08 | 1.4315e-08 | 1.0697e-08 | 6.6109e-09 | 2.2362e-09 | -2.2362e-09 | -6.6109e-09 | -1.0697e-08 | -1.4315e-08 | -1.7308e-08 | -1.9544e-08 | -2.0926e-08 | -2.1393e-08
Π | 3.1416 | [8 empty] | 7 | 0.16685 | 0.1619 | 0.14732 | 0.124 | 0.093304 | 0.057067 | 0.017441 | -0.023222 | -0.062505 | -0.098074 | -0.12782 | -0.14997 | -0.16321 | -0.16675 | -0.16039 | -0.1445 | -0.12002 | -0.088419 | -0.051561 | -0.011639 | 0.028974 | 0.067866 | 0.10273 | 0.13148 | 0.15243 | 0.16432 | 0.16645 | 0.15869 | 0.1415 | 0.11591 | 0.083427 | 0.045991 | 0.0058231 | -0.034691 | -0.073144 | -0.10725 | -0.13499 | -0.1547 | -0.16523 | -0.16594 | -0.15679 | -0.13833 | -0.11165 | -0.078333 | -0.040366 | 2.7103e-08 | 0.040366 | 0.078333 | 0.11165 | 0.13833 | 0.15679 | 0.16594 | 0.16523 | 0.1547 | 0.13499 | 0.10725 | 0.073144 | 0.034691 | -0.0058232 | -0.045991 | -0.083427 | -0.11591 | -0.1415 | -0.15869 | -0.16645 | -0.16432 | -0.15243 | -0.13148 | -0.10273 | -0.067866 | -0.028974 | 0.011639 | 0.051561 | 0.088419 | 0.12002 | 0.1445 | 0.16039 | 0.16675 | 0.16321 | 0.14997 | 0.12782 | 0.098074 | 0.062505 | 0.023222 | -0.017441 | -0.057068 | -0.093304 | -0.124 | -0.14732 | -0.1619 | -0.16685 | -0.1619 | -0.14732 | -0.124 | -0.093304 | -0.057067 | -0.017441 | 0.023222 | 0.062505 | 0.098074 | 0.12782 | 0.14997 | 0.16321 | 0.16675 | 0.16039 | 0.1445 | 0.12002 | 0.088419 | 0.051561 | 0.011639 | -0.028974 | -0.067866 | -0.10273 | -0.13148 | -0.15243 | -0.16432 | -0.16645 | -0.15869 | -0.1415 | -0.11591 | -0.083427 | -0.045991 | -0.0058231 | 0.034691 | 0.073144 | 0.10725 | 0.13499 | 0.1547 | 0.16523 | 0.16594 | 0.15679 | 0.13833 | 0.11165 | 0.078333 | 0.040366 | -8.1309e-08 | -0.040366 | -0.078333 | -0.11165 | -0.13833 | -0.15679 | -0.16594 | -0.16523 | -0.1547 | -0.13499 | -0.10725 | -0.073144 | -0.034691 | 0.0058232 | 0.045991 | 0.083427 | 0.11591 | 0.1415 | 0.15869 | 0.16645 | 0.16432 | 0.15243 | 0.13148 | 0.10273 | 0.067866 | 0.028974 | -0.011639 | -0.051561 | -0.088419 | -0.12002 | -0.1445 | -0.16039 | -0.16675 | -0.16321 | -0.14997 | -0.12782 | -0.098074 | -0.062505 | -0.023222 | 0.017441 | 0.057068 | 0.093304 | 0.124 | 0.14732 | 0.1619 | 0.16685
Ｒ | 1 | [8 empty] | 8 | 2.5759e-08 | 2.4761e-08 | 2.1845e-08 | 1.7236e-08 | 1.1292e-08 | 4.473e-09 | -2.6925e-09 | -9.6494e-09 | -1.5859e-08 | -2.0839e-08 | -2.4205e-08 | -2.5696e-08 | -2.5196e-08 | -2.2744e-08 | -1.8529e-08 | -1.2879e-08 | -6.2316e-09 | 8.9897e-10 | 7.9599e-09 | 1.4404e-08 | 1.9732e-08 | 2.3532e-08 | 2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 2.3532e-08 | 1.9732e-08 | 1.4404e-08 | 7.9599e-09 | 8.9897e-10 | -6.2316e-09 | -1.2879e-08 | -1.8529e-08 | -2.2744e-08 | -2.5196e-08 | -2.5696e-08 | -2.4205e-08 | -2.0839e-08 | -1.5859e-08 | -9.6494e-09 | -2.6925e-09 | 4.473e-09 | 1.1292e-08 | 1.7236e-08 | 2.1845e-08 | 2.4761e-08 | 2.5759e-08 | 2.4761e-08 | 2.1845e-08 | 1.7236e-08 | 1.1292e-08 | 4.473e-09 | -2.6925e-09 | -9.6494e-09 | -1.5859e-08 | -2.0839e-08 | -2.4205e-08 | -2.5696e-08 | -2.5196e-08 | -2.2744e-08 | -1.8529e-08 | -1.2879e-08 | -6.2316e-09 | 8.9898e-10 | 7.9599e-09 | 1.4404e-08 | 1.9732e-08 | 2.3532e-08 | 2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 2.3532e-08 | 1.9732e-08 | 1.4404e-08 | 7.9599e-09 | 8.9896e-10 | -6.2316e-09 | -1.2879e-08 | -1.8529e-08 | -2.2744e-08 | -2.5196e-08 | -2.5696e-08 | -2.4205e-08 | -2.0839e-08 | -1.5859e-08 | -9.6494e-09 | -2.6925e-09 | 4.473e-09 | 1.1292e-08 | 1.7236e-08 | 2.1845e-08 | 2.4761e-08 | 2.5759e-08 | 2.4761e-08 | 2.1845e-08 | 1.7236e-08 | 1.1292e-08 | 4.473e-09 | -2.6925e-09 | -9.6494e-09 | -1.5859e-08 | -2.0839e-08 | -2.4205e-08 | -2.5696e-08 | -2.5196e-08 | -2.2744e-08 | -1.8529e-08 | -1.2879e-08 | -6.2316e-09 | 8.9898e-10 | 7.9599e-09 | 1.4404e-08 | 1.9732e-08 | 2.3532e-08 | 2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 2.3532e-08 | 1.9732e-08 | 1.4404e-08 | 7.9599e-09 | 8.9896e-10 | -6.2316e-09 | -1.2879e-08 | -1.8529e-08 | -2.2744e-08 | -2.5196e-08 | -2.5696e-08 | -2.4205e-08 | -2.0839e-08 | -1.5859e-08 | -9.6494e-09 | -2.6925e-09 | 4.473e-09 | 1.1292e-08 | 1.7236e-08 | 2.1845e-08 | 2.4761e-08 | 2.5759e-08 | 2.4761e-08 | 2.1845e-08 | 1.7236e-08 | 1.1292e-08 | 4.473e-09 | -2.6925e-09 | -9.6494e-09 | -1.5859e-08 | -2.0839e-08 | -2.4205e-08 | -2.5696e-08 | -2.5196e-08 | -2.2744e-08 | -1.8529e-08 | -1.2879e-08 | -6.2316e-09 | 8.9899e-10 | 7.9599e-09 | 1.4404e-08 | 1.9732e-08 | 2.3532e-08 | 2.5508e-08 | 2.5508e-08 | 2.3532e-08 | 1.9732e-08 | 1.4404e-08 | 7.9599e-09 | 8.9895e-10 | -6.2316e-09 | -1.2879e-08 | -1.8529e-08 | -2.2744e-08 | -2.5196e-08 | -2.5696e-08 | -2.4205e-08 | -2.0839e-08 | -1.5859e-08 | -9.6494e-09 | -2.6925e-09 | 4.473e-09 | 1.1292e-08 | 1.7236e-08 | 2.1845e-08 | 2.4761e-08 | 2.5759e-08
Ｌ | 0 | [8 empty] | 9 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 1.9137e-09 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -5.7411e-09 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 9.5685e-09 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -1.3396e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 1.7223e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -2.1051e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 2.4878e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -2.8706e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 3.2533e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -3.636e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 4.0188e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -4.4015e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 4.7843e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -5.167e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 5.5498e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -5.9325e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469 | -0.078433 | -0.066719 | -0.048474 | -0.025484 | 6.3152e-08 | 0.025484 | 0.048474 | 0.066719 | 0.078433 | 0.082469 | 0.078433 | 0.066719 | 0.048474 | 0.025484 | -6.698e-08 | -0.025484 | -0.048474 | -0.066719 | -0.078433 | -0.082469
Ｃ | 0 | [8 empty] | 10 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2866e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2866e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2867e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2867e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09 | -4.4843e-09 | -3.6556e-09 | -2.386e-09 | -8.2866e-10 | 8.2867e-10 | 2.386e-09 | 3.6556e-09 | 4.4843e-09 | 4.7721e-09 | 4.4843e-09 | 3.6556e-09 | 2.386e-09 | 8.2866e-10 | -8.2867e-10 | -2.386e-09 | -3.6556e-09 | -4.4843e-09 | -4.7721e-09
[10 empty] | 11 | -0.025857 | -0.023974 | -0.0186 | -0.010517 | -0.00090239 | 0.0088436 | 0.017302 | 0.02324 | 0.025794 | 0.024591 | 0.019808 | 0.012139 | 0.0027028 | -0.0071271 | -0.015919 | -0.022393 | -0.025605 | -0.025089 | -0.020919 | -0.013702 | -0.00449 | 0.005376 | 0.014459 | 0.021436 | 0.025292 | 0.025464 | 0.021928 | 0.015198 | 0.0062554 | -0.0035986 | -0.012928 | -0.020376 | -0.024855 | -0.025715 | -0.02283 | -0.016621 | -0.0079902 | 0.0018037 | 0.011335 | 0.019215 | 0.024298 | 0.025841 | 0.023621 | 0.017962 | 0.0096862 | -6.6001e-09 | -0.0096862 | -0.017962 | -0.023621 | -0.025841 | -0.024298 | -0.019215 | -0.011335 | -0.0018037 | 0.0079902 | 0.016621 | 0.02283 | 0.025715 | 0.024855 | 0.020376 | 0.012928 | 0.0035986 | -0.0062554 | -0.015198 | -0.021928 | -0.025464 | -0.025292 | -0.021436 | -0.014459 | -0.0053759 | 0.00449 | 0.013702 | 0.020919 | 0.025089 | 0.025605 | 0.022393 | 0.015919 | 0.0071271 | -0.0027028 | -0.012139 | -0.019808 | -0.024591 | -0.025794 | -0.02324 | -0.017302 | -0.0088436 | 0.00090241 | 0.010517 | 0.0186 | 0.023974 | 0.025857 | 0.023974 | 0.0186 | 0.010517 | 0.00090238 | -0.0088436 | -0.017302 | -0.02324 | -0.025794 | -0.024591 | -0.019808 | -0.012139 | -0.0027028 | 0.0071272 | 0.015919 | 0.022393 | 0.025605 | 0.025089 | 0.020919 | 0.013702 | 0.00449 | -0.005376 | -0.014459 | -0.021436 | -0.025292 | -0.025464 | -0.021928 | -0.015198 | -0.0062553 | 0.0035986 | 0.012928 | 0.020376 | 0.024855 | 0.025715 | 0.02283 | 0.016621 | 0.0079902 | -0.0018037 | -0.011335 | -0.019215 | -0.024298 | -0.025841 | -0.023621 | -0.017962 | -0.0096862 | 1.98e-08 | 0.0096862 | 0.017962 | 0.023621 | 0.025841 | 0.024298 | 0.019215 | 0.011335 | 0.0018037 | -0.0079903 | -0.016621 | -0.02283 | -0.025715 | -0.024855 | -0.020376 | -0.012928 | -0.0035986 | 0.0062554 | 0.015198 | 0.021928 | 0.025464 | 0.025292 | 0.021436 | 0.014459 | 0.0053759 | -0.00449 | -0.013702 | -0.020919 | -0.025089 | -0.025605 | -0.022393 | -0.015919 | -0.0071271 | 0.0027028 | 0.012139 | 0.019808 | 0.024591 | 0.025794 | 0.02324 | 0.017302 | 0.0088436 | -0.00090242 | -0.010517 | -0.0186 | -0.023974 | -0.025857
[10 empty] | 12 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3397e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3397e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3397e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3397e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3397e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08 | -1.1709e-08 | -8.5763e-09 | -3.9607e-09 | 1.3398e-09 | 6.4085e-09 | 1.0369e-08 | 1.2537e-08 | 1.2537e-08 | 1.0369e-08 | 6.4085e-09 | 1.3397e-09 | -3.9607e-09 | -8.5763e-09 | -1.1709e-08 | -1.2817e-08
[10 empty] | 13 | 0.042226 | 0.037953 | 0.025997 | 0.0087793 | -0.010215 | -0.027142 | -0.038575 | -0.0422 | -0.037283 | -0.02482 | -0.0073325 | 0.011639 | 0.028255 | 0.039151 | 0.042123 | 0.036569 | 0.023613 | 0.0058767 | -0.013049 | -0.029333 | -0.03968 | -0.041995 | -0.03581 | -0.022376 | -0.0044138 | 0.014442 | 0.030375 | 0.040159 | 0.041815 | 0.035007 | 0.021113 | 0.0029455 | -0.015818 | -0.03138 | -0.04059 | -0.041585 | -0.034162 | -0.019824 | -0.0014737 | 0.017175 | 0.032347 | 0.040972 | 0.041303 | 0.033275 | 0.018511 | -1.2738e-08 | -0.018511 | -0.033275 | -0.041303 | -0.040972 | -0.032347 | -0.017175 | 0.0014737 | 0.019824 | 0.034162 | 0.041585 | 0.04059 | 0.03138 | 0.015818 | -0.0029456 | -0.021113 | -0.035007 | -0.041815 | -0.040159 | -0.030375 | -0.014442 | 0.0044138 | 0.022376 | 0.03581 | 0.041995 | 0.03968 | 0.029333 | 0.013049 | -0.0058768 | -0.023613 | -0.036569 | -0.042123 | -0.039151 | -0.028255 | -0.011639 | 0.0073325 | 0.02482 | 0.037283 | 0.0422 | 0.038575 | 0.027142 | 0.010215 | -0.0087793 | -0.025997 | -0.037953 | -0.042226 | -0.037953 | -0.025997 | -0.0087793 | 0.010215 | 0.027142 | 0.038575 | 0.0422 | 0.037283 | 0.02482 | 0.0073325 | -0.011639 | -0.028255 | -0.039151 | -0.042123 | -0.036569 | -0.023613 | -0.0058767 | 0.013049 | 0.029333 | 0.03968 | 0.041995 | 0.03581 | 0.022376 | 0.0044138 | -0.014442 | -0.030375 | -0.040159 | -0.041815 | -0.035007 | -0.021113 | -0.0029455 | 0.015818 | 0.03138 | 0.04059 | 0.041585 | 0.034162 | 0.019824 | 0.0014736 | -0.017175 | -0.032347 | -0.040972 | -0.041303 | -0.033275 | -0.018511 | 3.8215e-08 | 0.018511 | 0.033275 | 0.041303 | 0.040972 | 0.032347 | 0.017175 | -0.0014737 | -0.019824 | -0.034162 | -0.041585 | -0.04059 | -0.03138 | -0.015818 | 0.0029456 | 0.021113 | 0.035007 | 0.041815 | 0.040159 | 0.030375 | 0.014442 | -0.0044139 | -0.022376 | -0.03581 | -0.041995 | -0.03968 | -0.029333 | -0.013049 | 0.0058768 | 0.023613 | 0.036569 | 0.042123 | 0.039151 | 0.028255 | 0.011639 | -0.0073325 | -0.02482 | -0.037283 | -0.0422 | -0.038575 | -0.027142 | -0.010215 | 0.0087794 | 0.025997 | 0.037953 | 0.042226
[10 empty] | 14 | 8.3883e-09 | 7.4064e-09 | 4.6907e-09 | 8.7681e-10 | -3.1423e-09 | -6.4258e-09 | -8.205e-09 | -8.0633e-09 | -6.034e-09 | -2.5921e-09 | 1.4566e-09 | 5.1643e-09 | 7.6631e-09 | 8.3678e-09 | 7.1137e-09 | 4.1941e-09 | 2.9275e-10 | -3.6772e-09 | -6.7863e-09 | -8.3066e-09 | -7.8824e-09 | -5.6129e-09 | -2.0293e-09 | 2.0293e-09 | 5.6129e-09 | 7.8824e-09 | 8.3066e-09 | 6.7863e-09 | 3.6772e-09 | -2.9275e-10 | -4.1941e-09 | -7.1137e-09 | -8.3678e-09 | -7.6631e-09 | -5.1643e-09 | -1.4566e-09 | 2.5921e-09 | 6.034e-09 | 8.0633e-09 | 8.205e-09 | 6.4258e-09 | 3.1423e-09 | -8.7682e-10 | -4.6907e-09 | -7.4064e-09 | -8.3883e-09 | -7.4064e-09 | -4.6907e-09 | -8.7681e-10 | 3.1423e-09 | 6.4258e-09 | 8.205e-09 | 8.0633e-09 | 6.034e-09 | 2.5921e-09 | -1.4566e-09 | -5.1643e-09 | -7.6631e-09 | -8.3678e-09 | -7.1137e-09 | -4.1941e-09 | -2.9274e-10 | 3.6772e-09 | 6.7863e-09 | 8.3066e-09 | 7.8824e-09 | 5.6129e-09 | 2.0293e-09 | -2.0293e-09 | -5.6129e-09 | -7.8824e-09 | -8.3066e-09 | -6.7863e-09 | -3.6772e-09 | 2.9275e-10 | 4.1941e-09 | 7.1137e-09 | 8.3678e-09 | 7.6631e-09 | 5.1643e-09 | 1.4566e-09 | -2.5921e-09 | -6.034e-09 | -8.0633e-09 | -8.205e-09 | -6.4258e-09 | -3.1423e-09 | 8.7682e-10 | 4.6907e-09 | 7.4064e-09 | 8.3883e-09 | 7.4064e-09 | 4.6907e-09 | 8.7681e-10 | -3.1423e-09 | -6.4258e-09 | -8.205e-09 | -8.0633e-09 | -6.034e-09 | -2.5921e-09 | 1.4566e-09 | 5.1643e-09 | 7.6631e-09 | 8.3678e-09 | 7.1137e-09 | 4.1941e-09 | 2.9274e-10 | -3.6772e-09 | -6.7863e-09 | -8.3066e-09 | -7.8824e-09 | -5.6129e-09 | -2.0293e-09 | 2.0293e-09 | 5.6129e-09 | 7.8824e-09 | 8.3066e-09 | 6.7863e-09 | 3.6772e-09 | -2.9275e-10 | -4.1941e-09 | -7.1137e-09 | -8.3678e-09 | -7.6631e-09 | -5.1643e-09 | -1.4566e-09 | 2.5921e-09 | 6.034e-09 | 8.0633e-09 | 8.205e-09 | 6.4258e-09 | 3.1423e-09 | -8.7682e-10 | -4.6907e-09 | -7.4064e-09 | -8.3883e-09 | -7.4064e-09 | -4.6907e-09 | -8.7681e-10 | 3.1423e-09 | 6.4258e-09 | 8.205e-09 | 8.0633e-09 | 6.034e-09 | 2.5921e-09 | -1.4566e-09 | -5.1643e-09 | -7.6631e-09 | -8.3678e-09 | -7.1137e-09 | -4.1941e-09 | -2.9274e-10 | 3.6772e-09 | 6.7863e-09 | 8.3066e-09 | 7.8824e-09 | 5.6128e-09 | 2.0293e-09 | -2.0293e-09 | -5.6129e-09 | -7.8824e-09 | -8.3066e-09 | -6.7863e-09 | -3.6772e-09 | 2.9276e-10 | 4.1941e-09 | 7.1137e-09 | 8.3678e-09 | 7.6631e-09 | 5.1643e-09 | 1.4566e-09 | -2.5921e-09 | -6.034e-09 | -8.0633e-09 | -8.205e-09 | -6.4258e-09 | -3.1423e-09 | 8.7682e-10 | 4.6907e-09 | 7.4064e-09 | 8.3883e-09
[10 empty] | 15 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 2.2329e-10 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -6.6987e-10 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 1.1165e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -1.563e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 2.0096e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -2.4562e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 2.9028e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -3.3494e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 3.7959e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -4.2425e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 4.6891e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -5.1357e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 5.5823e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -6.0288e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 6.4754e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -6.922e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 7.3686e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -7.8152e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 8.2618e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -8.7083e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 9.1549e-09 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -9.6015e-09 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 1.0048e-08 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -1.0495e-08 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 1.0941e-08 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -1.1388e-08 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 1.1834e-08 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -1.2281e-08 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225 | -0.0083333 | -0.0048112 | 1.2728e-08 | 0.0048112 | 0.0083333 | 0.0096225 | 0.0083333 | 0.0048112 | -1.3174e-08 | -0.0048112 | -0.0083333 | -0.0096225
[10 empty] | 16 | -3.9934e-10 | -3.3866e-10 | -1.7506e-10 | 4.1743e-11 | 2.4586e-10 | 3.7526e-10 | 3.9062e-10 | 2.8726e-10 | 9.661e-11 | -1.234e-10 | -3.0592e-10 | -3.9546e-10 | -3.6482e-10 | -2.2331e-10 | -1.3937e-11 | 1.9967e-10 | 3.526e-10 | 3.9837e-10 | 3.2308e-10 | 1.496e-10 | -6.9346e-11 | -2.6721e-10 | -3.8387e-10 | -3.8387e-10 | -2.6721e-10 | -6.9345e-11 | 1.496e-10 | 3.2308e-10 | 3.9837e-10 | 3.526e-10 | 1.9967e-10 | -1.3937e-11 | -2.2331e-10 | -3.6482e-10 | -3.9546e-10 | -3.0592e-10 | -1.234e-10 | 9.661e-11 | 2.8726e-10 | 3.9062e-10 | 3.7526e-10 | 2.4586e-10 | 4.1743e-11 | -1.7506e-10 | -3.3866e-10 | -3.9934e-10 | -3.3866e-10 | -1.7506e-10 | 4.1743e-11 | 2.4586e-10 | 3.7526e-10 | 3.9062e-10 | 2.8726e-10 | 9.661e-11 | -1.234e-10 | -3.0592e-10 | -3.9546e-10 | -3.6482e-10 | -2.2331e-10 | -1.3937e-11 | 1.9967e-10 | 3.526e-10 | 3.9837e-10 | 3.2308e-10 | 1.496e-10 | -6.9346e-11 | -2.6721e-10 | -3.8387e-10 | -3.8387e-10 | -2.6721e-10 | -6.9345e-11 | 1.496e-10 | 3.2308e-10 | 3.9837e-10 | 3.526e-10 | 1.9967e-10 | -1.3937e-11 | -2.2331e-10 | -3.6482e-10 | -3.9546e-10 | -3.0592e-10 | -1.234e-10 | 9.661e-11 | 2.8726e-10 | 3.9062e-10 | 3.7526e-10 | 2.4586e-10 | 4.1743e-11 | -1.7506e-10 | -3.3866e-10 | -3.9934e-10 | -3.3866e-10 | -1.7506e-10 | 4.1743e-11 | 2.4586e-10 | 3.7526e-10 | 3.9062e-10 | 2.8726e-10 | 9.661e-11 | -1.234e-10 | -3.0592e-10 | -3.9546e-10 | -3.6482e-10 | -2.2331e-10 | -1.3937e-11 | 1.9967e-10 | 3.526e-10 | 3.9837e-10 | 3.2308e-10 | 1.496e-10 | -6.9346e-11 | -2.6721e-10 | -3.8387e-10 | -3.8387e-10 | -2.6721e-10 | -6.9345e-11 | 1.496e-10 | 3.2308e-10 | 3.9837e-10 | 3.526e-10 | 1.9967e-10 | -1.3937e-11 | -2.2331e-10 | -3.6482e-10 | -3.9546e-10 | -3.0592e-10 | -1.234e-10 | 9.6611e-11 | 2.8726e-10 | 3.9062e-10 | 3.7526e-10 | 2.4586e-10 | 4.1742e-11 | -1.7506e-10 | -3.3866e-10 | -3.9934e-10 | -3.3866e-10 | -1.7506e-10 | 4.1743e-11 | 2.4586e-10 | 3.7526e-10 | 3.9062e-10 | 2.8726e-10 | 9.661e-11 | -1.234e-10 | -3.0592e-10 | -3.9546e-10 | -3.6482e-10 | -2.2331e-10 | -1.3936e-11 | 1.9967e-10 | 3.526e-10 | 3.9837e-10 | 3.2308e-10 | 1.496e-10 | -6.9346e-11 | -2.6721e-10 | -3.8387e-10 | -3.8387e-10 | -2.6721e-10 | -6.9345e-11 | 1.496e-10 | 3.2308e-10 | 3.9837e-10 | 3.526e-10 | 1.9967e-10 | -1.3937e-11 | -2.2331e-10 | -3.6482e-10 | -3.9546e-10 | -3.0592e-10 | -1.234e-10 | 9.6611e-11 | 2.8726e-10 | 3.9062e-10 | 3.7526e-10 | 2.4586e-10 | 4.1742e-11 | -1.7506e-10 | -3.3866e-10 | -3.9934e-10
[10 empty] | 17 | -0.00022386 | -0.00018559 | -8.3858e-05 | 4.6542e-05 | 0.00016103 | 0.00022046 | 0.0002045 | 0.00011863 | -7.8125e-06 | -0.00013158 | -0.00021036 | -0.00021721 | -0.00014979 | -3.1155e-05 | 9.8132e-05 | 0.00019387 | 0.00022331 | 0.0001764 | 6.9176e-05 | -6.1703e-05 | -0.00017148 | -0.00022263 | -0.00019765 | -0.00010509 | 2.3399e-05 | 0.00014389 | 0.00021519 | 0.0002129 | 0.00013782 | 1.5615e-05 | -0.00011193 | -0.0002012 | -0.00022168 | -0.00016636 | -5.4156e-05 | 7.6564e-05 | 0.0001811 | 0.00022372 | 0.00018984 | 9.1051e-05 | -3.8872e-05 | -0.0001555 | -0.00021897 | -0.00020756 | -0.00012518 | 8.8309e-11 | 0.00012518 | 0.00020756 | 0.00021897 | 0.0001555 | 3.8872e-05 | -9.1051e-05 | -0.00018984 | -0.00022372 | -0.0001811 | -7.6564e-05 | 5.4156e-05 | 0.00016636 | 0.00022168 | 0.0002012 | 0.00011193 | -1.5616e-05 | -0.00013782 | -0.0002129 | -0.00021519 | -0.00014389 | -2.3399e-05 | 0.00010509 | 0.00019765 | 0.00022263 | 0.00017148 | 6.1703e-05 | -6.9176e-05 | -0.0001764 | -0.00022331 | -0.00019387 | -9.8132e-05 | 3.1155e-05 | 0.00014979 | 0.00021721 | 0.00021036 | 0.00013158 | 7.8123e-06 | -0.00011863 | -0.0002045 | -0.00022046 | -0.00016103 | -4.6542e-05 | 8.3858e-05 | 0.00018559 | 0.00022386 | 0.00018559 | 8.3858e-05 | -4.6543e-05 | -0.00016103 | -0.00022046 | -0.0002045 | -0.00011863 | 7.8127e-06 | 0.00013158 | 0.00021036 | 0.00021721 | 0.00014979 | 3.1155e-05 | -9.8133e-05 | -0.00019387 | -0.00022331 | -0.0001764 | -6.9175e-05 | 6.1704e-05 | 0.00017148 | 0.00022263 | 0.00019765 | 0.00010509 | -2.34e-05 | -0.00014389 | -0.00021519 | -0.0002129 | -0.00013782 | -1.5615e-05 | 0.00011193 | 0.0002012 | 0.00022168 | 0.00016636 | 5.4156e-05 | -7.6564e-05 | -0.0001811 | -0.00022372 | -0.00018984 | -9.1051e-05 | 3.8873e-05 | 0.0001555 | 0.00021897 | 0.00020756 | 0.00012518 | -2.6493e-10 | -0.00012518 | -0.00020756 | -0.00021897 | -0.0001555 | -3.8872e-05 | 9.1051e-05 | 0.00018984 | 0.00022372 | 0.0001811 | 7.6563e-05 | -5.4156e-05 | -0.00016636 | -0.00022168 | -0.0002012 | -0.00011193 | 1.5616e-05 | 0.00013782 | 0.0002129 | 0.00021519 | 0.00014389 | 2.3399e-05 | -0.00010509 | -0.00019765 | -0.00022263 | -0.00017148 | -6.1703e-05 | 6.9176e-05 | 0.0001764 | 0.00022331 | 0.00019387 | 9.8132e-05 | -3.1155e-05 | -0.00014979 | -0.00021721 | -0.00021036 | -0.00013158 | -7.8122e-06 | 0.00011863 | 0.0002045 | 0.00022046 | 0.00016103 | 4.6542e-05 | -8.3859e-05 | -0.00018559 | -0.00022386
[10 empty] | 18 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16 | -2.8418e-16 | -1.0855e-16 | 1.0855e-16 | 2.8418e-16 | 3.5126e-16 | 2.8418e-16 | 1.0855e-16 | -1.0855e-16 | -2.8418e-16 | -3.5126e-16
[10 empty] | 19 | 0.0039917 | 0.0031455 | 0.00096568 | -0.0016236 | -0.0035245 | -0.0039311 | -0.002671 | -0.00027845 | 0.0022321 | 0.0037963 | 0.003751 | 0.0021153 | -0.00041725 | -0.0027729 | -0.0039528 | -0.0034569 | -0.0014953 | 0.0011003 | 0.0032293 | 0.0039893 | 0.0030578 | 0.00082992 | -0.0017498 | -0.0035877 | -0.0039045 | -0.0025658 | -0.00013931 | 0.0023463 | 0.0038371 | 0.003701 | 0.0019958 | -0.00055554 | -0.0028714 | -0.0039698 | -0.0033851 | -0.0013652 | 0.0012335 | 0.0033093 | 0.003982 | 0.0029664 | 0.00069315 | -0.001874 | -0.0036466 | -0.0038731 | -0.0024575 | 1.7599e-09 | 0.0024575 | 0.0038731 | 0.0036466 | 0.001874 | -0.00069315 | -0.0029664 | -0.003982 | -0.0033093 | -0.0012335 | 0.0013652 | 0.0033852 | 0.0039698 | 0.0028714 | 0.00055553 | -0.0019958 | -0.003701 | -0.0038371 | -0.0023463 | 0.00013931 | 0.0025658 | 0.0039045 | 0.0035877 | 0.0017498 | -0.00082992 | -0.0030578 | -0.0039893 | -0.0032293 | -0.0011003 | 0.0014953 | 0.0034569 | 0.0039528 | 0.0027729 | 0.00041724 | -0.0021153 | -0.003751 | -0.0037963 | -0.0022321 | 0.00027845 | 0.002671 | 0.0039311 | 0.0035245 | 0.0016236 | -0.00096568 | -0.0031455 | -0.0039917 | -0.0031455 | -0.00096568 | 0.0016236 | 0.0035245 | 0.0039311 | 0.002671 | 0.00027844 | -0.0022321 | -0.0037963 | -0.003751 | -0.0021153 | 0.00041725 | 0.0027729 | 0.0039528 | 0.0034569 | 0.0014953 | -0.0011003 | -0.0032294 | -0.0039893 | -0.0030578 | -0.00082992 | 0.0017498 | 0.0035877 | 0.0039045 | 0.0025658 | 0.0001393 | -0.0023463 | -0.0038371 | -0.003701 | -0.0019958 | 0.00055554 | 0.0028714 | 0.0039698 | 0.0033851 | 0.0013652 | -0.0012335 | -0.0033093 | -0.003982 | -0.0029664 | -0.00069315 | 0.001874 | 0.0036466 | 0.0038731 | 0.0024575 | -5.2798e-09 | -0.0024575 | -0.0038731 | -0.0036466 | -0.001874 | 0.00069316 | 0.0029664 | 0.003982 | 0.0033093 | 0.0012335 | -0.0013652 | -0.0033852 | -0.0039698 | -0.0028714 | -0.00055553 | 0.0019959 | 0.003701 | 0.0038371 | 0.0023463 | -0.00013931 | -0.0025658 | -0.0039045 | -0.0035877 | -0.0017498 | 0.00082993 | 0.0030578 | 0.0039893 | 0.0032293 | 0.0011003 | -0.0014953 | -0.0034569 | -0.0039528 | -0.0027729 | -0.00041724 | 0.0021153 | 0.003751 | 0.0037963 | 0.0022321 | -0.00027845 | -0.002671 | -0.0039311 | -0.0035245 | -0.0016236 | 0.00096569 | 0.0031455 | 0.0039917
[10 empty] | 20 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1148e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0817e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0818e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0818e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0818e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0818e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09 | 4.7721e-09 | 1.0817e-09 | -3.1148e-09 | -5.8538e-09 | -5.8538e-09 | -3.1147e-09 | 1.0818e-09 | 4.7721e-09 | 6.2295e-09
[10 empty] | TOTAL | 0.0059348 | 0.015487 | 0.018973 | 0.014954 | 0.0048633 | -0.0075199 | -0.017465 | -0.021028 | -0.016496 | -0.0050404 | 0.0096134 | 0.022339 | 0.028165 | 0.023762 | 0.0085272 | -0.014838 | -0.040141 | -0.057701 | -0.054454 | -0.014266 | 0.081218 | 0.25081 | 0.5109 | 0.87161 | 1.3327 | 1.8804 | 2.4857 | 3.1062 | 3.6901 | 4.1833 | 4.5377 | 4.718 | 4.7079 | 4.5115 | 4.1518 | 3.6667 | 3.1017 | 2.5038 | 1.9155 | 1.3716 | 0.89693 | 0.50753 | 0.21211 | 0.014406 | -0.084488 | -0.084488 | 0.014406 | 0.21211 | 0.50753 | 0.89693 | 1.3716 | 1.9155 | 2.5038 | 3.1017 | 3.6667 | 4.1518 | 4.5115 | 4.7079 | 4.718 | 4.5377 | 4.1833 | 3.6901 | 3.1062 | 2.4857 | 1.8804 | 1.3327 | 0.87161 | 0.5109 | 0.25081 | 0.081218 | -0.014266 | -0.054454 | -0.057701 | -0.040141 | -0.014838 | 0.0085272 | 0.023762 | 0.028165 | 0.022339 | 0.0096133 | -0.0050404 | -0.016496 | -0.021028 | -0.017465 | -0.0075199 | 0.0048633 | 0.014954 | 0.018973 | 0.015487 | 0.0059348 | -0.0059348 | -0.015487 | -0.018973 | -0.014954 | -0.0048633 | 0.0075199 | 0.017465 | 0.021028 | 0.016496 | 0.0050404 | -0.0096133 | -0.022339 | -0.028165 | -0.023762 | -0.0085272 | 0.014838 | 0.040141 | 0.057701 | 0.054454 | 0.014266 | -0.081218 | -0.25081 | -0.5109 | -0.87161 | -1.3327 | -1.8804 | -2.4857 | -3.1062 | -3.6901 | -4.1833 | -4.5377 | -4.718 | -4.7079 | -4.5115 | -4.1518 | -3.6667 | -3.1017 | -2.5038 | -1.9155 | -1.3716 | -0.89693 | -0.50753 | -0.21211 | -0.014406 | 0.084488 | 0.084488 | -0.014406 | -0.21211 | -0.50753 | -0.89693 | -1.3716 | -1.9155 | -2.5038 | -3.1017 | -3.6667 | -4.1518 | -4.5115 | -4.7079 | -4.718 | -4.5377 | -4.1833 | -3.6901 | -3.1062 | -2.4857 | -1.8804 | -1.3327 | -0.87161 | -0.5109 | -0.25081 | -0.081218 | 0.014266 | 0.054454 | 0.057701 | 0.040141 | 0.014838 | -0.0085272 | -0.023762 | -0.028165 | -0.022339 | -0.0096134 | 0.0050404 | 0.016496 | 0.021028 | 0.017465 | 0.0075199 | -0.0048633 | -0.014954 | -0.018973 | -0.015487 | -0.0059348 | 0.0059348

## 入力例
① | 交流側電流波形 「鬼の角」
0 | 0 | 45 | 5 | 90 | 0 | 135 | -5 |  |  | 3.1416
1 | 0 | 46 | 4.5 | 91 | 0 | 136 | -4.5
2 | 0 | 47 | 4 | 92 | 0 | 137 | -4
3 | 0 | 48 | 3.5 | 93 | 0 | 138 | -3.5 |  |  | 消さないで
4 | 0 | 49 | 3 | 94 | 0 | 139 | -3
5 | 0 | 50 | 2.5 | 95 | 0 | 140 | -2.5
6 | 0 | 51 | 2 | 96 | 0 | 141 | -2
7 | 0 | 52 | 1.5 | 97 | 0 | 142 | -1.5
8 | 0 | 53 | 1 | 98 | 0 | 143 | -1
9 | 0 | 54 | 0.5 | 99 | 0 | 144 | -0.5
10 | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | 145 | 0
11 | 0 | 56 | 0 | 101 | 0 | 146 | 0
12 | 0 | 57 | 0 | 102 | 0 | 147 | 0
13 | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 148 | 0
14 | 0 | 59 | 0 | 104 | 0 | 149 | 0
15 | 0 | 60 | 0 | 105 | 0 | 150 | 0
16 | 0 | 61 | 0 | 106 | 0 | 151 | 0
17 | 0 | 62 | 0 | 107 | 0 | 152 | 0
18 | 0 | 63 | 0 | 108 | 0 | 153 | 0
19 | 0 | 64 | 0 | 109 | 0 | 154 | 0
20 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 155 | 0
21 | 0 | 66 | 0 | 111 | 0 | 156 | 0
22 | 0 | 67 | 0 | 112 | 0 | 157 | 0
23 | 0 | 68 | 0 | 113 | 0 | 158 | 0
24 | 0 | 69 | 0 | 114 | 0 | 159 | 0
25 | 0 | 70 | 0 | 115 | 0 | 160 | 0
26 | 0 | 71 | 0 | 116 | 0 | 161 | 0
27 | 0 | 72 | 0 | 117 | 0 | 162 | 0
28 | 0 | 73 | 0 | 118 | 0 | 163 | 0
29 | 0 | 74 | 0 | 119 | 0 | 164 | 0
30 | 0 | 75 | 0 | 120 | 0 | 165 | 0
31 | 0 | 76 | 0 | 121 | 0 | 166 | 0
32 | 0 | 77 | 0 | 122 | 0 | 167 | 0
33 | 0 | 78 | 0 | 123 | 0 | 168 | 0
34 | 0 | 79 | 0 | 124 | 0 | 169 | 0
35 | 0.5 | 80 | 0 | 125 | -0.5 | 170 | 0
36 | 1 | 81 | 0 | 126 | -1 | 171 | 0
37 | 1.5 | 82 | 0 | 127 | -1.5 | 172 | 0
38 | 2 | 83 | 0 | 128 | -2 | 173 | 0
39 | 2.5 | 84 | 0 | 129 | -2.5 | 174 | 0
40 | 3 | 85 | 0 | 130 | -3 | 175 | 0
41 | 3.5 | 86 | 0 | 131 | -3.5 | 176 | 0
42 | 4 | 87 | 0 | 132 | -4 | 177 | 0
43 | 4.5 | 88 | 0 | 133 | -4.5 | 178 | 0
44 | 5 | 89 | 0 | 134 | -5 | 179 | 0
② | 交流側電流波形 「うさぎの耳」 | [6 empty] | ③ | 純粋ＳＩＮ波形
0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.4142 | 90 | -6.5634e-08 | 135 | -1.4142
1 | 0 | 46 | 0 | 91 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0.049355 | 46 | 1.4134 | 91 | -0.049355 | 136 | -1.4134
2 | 0 | 47 | 0 | 92 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0.098651 | 47 | 1.4108 | 92 | -0.098651 | 137 | -1.4108
3 | 0 | 48 | 0.5 | 93 | 0 | 138 | -0.5 | 3 | 0.14783 | 48 | 1.4065 | 93 | -0.14783 | 138 | -1.4065
4 | 0 | 49 | 1 | 94 | 0 | 139 | -1 | 4 | 0.19682 | 49 | 1.4005 | 94 | -0.19682 | 139 | -1.4005
5 | 0 | 50 | 1.5 | 95 | 0 | 140 | -1.5 | 5 | 0.24558 | 50 | 1.3927 | 95 | -0.24558 | 140 | -1.3927
6 | 0 | 51 | 2 | 96 | 0 | 141 | -2 | 6 | 0.29403 | 51 | 1.3833 | 96 | -0.29403 | 141 | -1.3833
7 | 0 | 52 | 2.5 | 97 | 0 | 142 | -2.5 | 7 | 0.34213 | 52 | 1.3722 | 97 | -0.34213 | 142 | -1.3722
8 | 0 | 53 | 3 | 98 | 0 | 143 | -3 | 8 | 0.38981 | 53 | 1.3594 | 98 | -0.38981 | 143 | -1.3594
9 | 0 | 54 | 3.5 | 99 | 0 | 144 | -3.5 | 9 | 0.43702 | 54 | 1.345 | 99 | -0.43702 | 144 | -1.345
10 | 0 | 55 | 4 | 100 | 0 | 145 | -4 | 10 | 0.48369 | 55 | 1.3289 | 100 | -0.48369 | 145 | -1.3289
11 | 0 | 56 | 4.5 | 101 | 0 | 146 | -4.5 | 11 | 0.52977 | 56 | 1.3112 | 101 | -0.52977 | 146 | -1.3112
12 | 0 | 57 | 5 | 102 | 0 | 147 | -5 | 12 | 0.57521 | 57 | 1.2919 | 102 | -0.57521 | 147 | -1.2919
13 | 0 | 58 | 5 | 103 | 0 | 148 | -5 | 13 | 0.61995 | 58 | 1.2711 | 103 | -0.61995 | 148 | -1.2711
14 | 0 | 59 | 4.5 | 104 | 0 | 149 | -4.5 | 14 | 0.66393 | 59 | 1.2487 | 104 | -0.66393 | 149 | -1.2487
15 | 0 | 60 | 4 | 105 | 0 | 150 | -4 | 15 | 0.70711 | 60 | 1.2247 | 105 | -0.70711 | 150 | -1.2247
16 | 0 | 61 | 3.5 | 106 | 0 | 151 | -3.5 | 16 | 0.74942 | 61 | 1.1993 | 106 | -0.74942 | 151 | -1.1993
17 | 0 | 62 | 3 | 107 | 0 | 152 | -3 | 17 | 0.79082 | 62 | 1.1724 | 107 | -0.79082 | 152 | -1.1724
18 | 0 | 63 | 2.5 | 108 | 0 | 153 | -2.5 | 18 | 0.83125 | 63 | 1.1441 | 108 | -0.83125 | 153 | -1.1441
19 | 0 | 64 | 2 | 109 | 0 | 154 | -2 | 19 | 0.87068 | 64 | 1.1144 | 109 | -0.87068 | 154 | -1.1144
20 | 0 | 65 | 1.5 | 110 | 0 | 155 | -1.5 | 20 | 0.90904 | 65 | 1.0834 | 110 | -0.90904 | 155 | -1.0834
21 | 0 | 66 | 1 | 111 | 0 | 156 | -1 | 21 | 0.94629 | 66 | 1.051 | 111 | -0.94629 | 156 | -1.051
22 | 0.5 | 67 | 0.5 | 112 | -0.5 | 157 | -0.5 | 22 | 0.9824 | 67 | 1.0173 | 112 | -0.9824 | 157 | -1.0173
23 | 1 | 68 | 0 | 113 | -1 | 158 | 0 | 23 | 1.0173 | 68 | 0.9824 | 113 | -1.0173 | 158 | -0.9824
24 | 1.5 | 69 | 0 | 114 | -1.5 | 159 | 0 | 24 | 1.051 | 69 | 0.94629 | 114 | -1.051 | 159 | -0.94629
25 | 2 | 70 | 0 | 115 | -2 | 160 | 0 | 25 | 1.0834 | 70 | 0.90904 | 115 | -1.0834 | 160 | -0.90904
26 | 2.5 | 71 | 0 | 116 | -2.5 | 161 | 0 | 26 | 1.1144 | 71 | 0.87068 | 116 | -1.1144 | 161 | -0.87068
27 | 3 | 72 | 0 | 117 | -3 | 162 | 0 | 27 | 1.1441 | 72 | 0.83125 | 117 | -1.1441 | 162 | -0.83125
28 | 3.5 | 73 | 0 | 118 | -3.5 | 163 | 0 | 28 | 1.1724 | 73 | 0.79082 | 118 | -1.1724 | 163 | -0.79082
29 | 4 | 74 | 0 | 119 | -4 | 164 | 0 | 29 | 1.1993 | 74 | 0.74942 | 119 | -1.1993 | 164 | -0.74942
30 | 4.5 | 75 | 0 | 120 | -4.5 | 165 | 0 | 30 | 1.2247 | 75 | 0.70711 | 120 | -1.2247 | 165 | -0.70711
31 | 5 | 76 | 0 | 121 | -5 | 166 | 0 | 31 | 1.2487 | 76 | 0.66393 | 121 | -1.2487 | 166 | -0.66393
32 | 5 | 77 | 0 | 122 | -5 | 167 | 0 | 32 | 1.2711 | 77 | 0.61995 | 122 | -1.2711 | 167 | -0.61995
33 | 4.5 | 78 | 0 | 123 | -4.5 | 168 | 0 | 33 | 1.2919 | 78 | 0.57521 | 123 | -1.2919 | 168 | -0.57521
34 | 4 | 79 | 0 | 124 | -4 | 169 | 0 | 34 | 1.3112 | 79 | 0.52977 | 124 | -1.3112 | 169 | -0.52977
35 | 3.5 | 80 | 0 | 125 | -3.5 | 170 | 0 | 35 | 1.3289 | 80 | 0.48369 | 125 | -1.3289 | 170 | -0.48369
36 | 3 | 81 | 0 | 126 | -3 | 171 | 0 | 36 | 1.345 | 81 | 0.43702 | 126 | -1.345 | 171 | -0.43702
37 | 2.5 | 82 | 0 | 127 | -2.5 | 172 | 0 | 37 | 1.3594 | 82 | 0.38981 | 127 | -1.3594 | 172 | -0.38981
38 | 2 | 83 | 0 | 128 | -2 | 173 | 0 | 38 | 1.3722 | 83 | 0.34213 | 128 | -1.3722 | 173 | -0.34213
39 | 1.5 | 84 | 0 | 129 | -1.5 | 174 | 0 | 39 | 1.3833 | 84 | 0.29403 | 129 | -1.3833 | 174 | -0.29403
40 | 1 | 85 | 0 | 130 | -1 | 175 | 0 | 40 | 1.3927 | 85 | 0.24558 | 130 | -1.3927 | 175 | -0.24558
41 | 0.5 | 86 | 0 | 131 | -0.5 | 176 | 0 | 41 | 1.4005 | 86 | 0.19682 | 131 | -1.4005 | 176 | -0.19682
42 | 0 | 87 | 0 | 132 | 0 | 177 | 0 | 42 | 1.4065 | 87 | 0.14783 | 132 | -1.4065 | 177 | -0.14783
43 | 0 | 88 | 0 | 133 | 0 | 178 | 0 | 43 | 1.4108 | 88 | 0.09865 | 133 | -1.4108 | 178 | -0.09865
44 | 0 | 89 | 0 | 134 | 0 | 179 | 0 | 44 | 1.4134 | 89 | 0.049355 | 134 | -1.4134 | 179 | -0.049355
④－１ | 直流側出力波形 単相半波整流 | [6 empty] | ④－２ | 交流側電流波形（矩形波） 単相半波整流
0 | 0 | 45 | 1.4142 | 90 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 90 | 0 | 135 | 0
1 | 0.049355 | 46 | 1.4134 | 91 | 0 | 136 | 0 | 1 | 1 | 46 | 1 | 91 | 0 | 136 | 0
2 | 0.098651 | 47 | 1.4108 | 92 | 0 | 137 | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 | 92 | 0 | 137 | 0
3 | 0.14783 | 48 | 1.4065 | 93 | 0 | 138 | 0 | 3 | 1 | 48 | 1 | 93 | 0 | 138 | 0
4 | 0.19682 | 49 | 1.4005 | 94 | 0 | 139 | 0 | 4 | 1 | 49 | 1 | 94 | 0 | 139 | 0
5 | 0.24558 | 50 | 1.3927 | 95 | 0 | 140 | 0 | 5 | 1 | 50 | 1 | 95 | 0 | 140 | 0
6 | 0.29403 | 51 | 1.3833 | 96 | 0 | 141 | 0 | 6 | 1 | 51 | 1 | 96 | 0 | 141 | 0
7 | 0.34213 | 52 | 1.3722 | 97 | 0 | 142 | 0 | 7 | 1 | 52 | 1 | 97 | 0 | 142 | 0
8 | 0.38981 | 53 | 1.3594 | 98 | 0 | 143 | 0 | 8 | 1 | 53 | 1 | 98 | 0 | 143 | 0
9 | 0.43702 | 54 | 1.345 | 99 | 0 | 144 | 0 | 9 | 1 | 54 | 1 | 99 | 0 | 144 | 0
10 | 0.48369 | 55 | 1.3289 | 100 | 0 | 145 | 0 | 10 | 1 | 55 | 1 | 100 | 0 | 145 | 0
11 | 0.52977 | 56 | 1.3112 | 101 | 0 | 146 | 0 | 11 | 1 | 56 | 1 | 101 | 0 | 146 | 0
12 | 0.57521 | 57 | 1.2919 | 102 | 0 | 147 | 0 | 12 | 1 | 57 | 1 | 102 | 0 | 147 | 0
13 | 0.61995 | 58 | 1.2711 | 103 | 0 | 148 | 0 | 13 | 1 | 58 | 1 | 103 | 0 | 148 | 0
14 | 0.66393 | 59 | 1.2487 | 104 | 0 | 149 | 0 | 14 | 1 | 59 | 1 | 104 | 0 | 149 | 0
15 | 0.70711 | 60 | 1.2247 | 105 | 0 | 150 | 0 | 15 | 1 | 60 | 1 | 105 | 0 | 150 | 0
16 | 0.74942 | 61 | 1.1993 | 106 | 0 | 151 | 0 | 16 | 1 | 61 | 1 | 106 | 0 | 151 | 0
17 | 0.79082 | 62 | 1.1724 | 107 | 0 | 152 | 0 | 17 | 1 | 62 | 1 | 107 | 0 | 152 | 0
18 | 0.83125 | 63 | 1.1441 | 108 | 0 | 153 | 0 | 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | 0 | 153 | 0
19 | 0.87068 | 64 | 1.1144 | 109 | 0 | 154 | 0 | 19 | 1 | 64 | 1 | 109 | 0 | 154 | 0
20 | 0.90904 | 65 | 1.0834 | 110 | 0 | 155 | 0 | 20 | 1 | 65 | 1 | 110 | 0 | 155 | 0
21 | 0.94629 | 66 | 1.051 | 111 | 0 | 156 | 0 | 21 | 1 | 66 | 1 | 111 | 0 | 156 | 0
22 | 0.9824 | 67 | 1.0173 | 112 | 0 | 157 | 0 | 22 | 1 | 67 | 1 | 112 | 0 | 157 | 0
23 | 1.0173 | 68 | 0.9824 | 113 | 0 | 158 | 0 | 23 | 1 | 68 | 1 | 113 | 0 | 158 | 0
24 | 1.051 | 69 | 0.94629 | 114 | 0 | 159 | 0 | 24 | 1 | 69 | 1 | 114 | 0 | 159 | 0
25 | 1.0834 | 70 | 0.90904 | 115 | 0 | 160 | 0 | 25 | 1 | 70 | 1 | 115 | 0 | 160 | 0
26 | 1.1144 | 71 | 0.87068 | 116 | 0 | 161 | 0 | 26 | 1 | 71 | 1 | 116 | 0 | 161 | 0
27 | 1.1441 | 72 | 0.83125 | 117 | 0 | 162 | 0 | 27 | 1 | 72 | 1 | 117 | 0 | 162 | 0
28 | 1.1724 | 73 | 0.79082 | 118 | 0 | 163 | 0 | 28 | 1 | 73 | 1 | 118 | 0 | 163 | 0
29 | 1.1993 | 74 | 0.74942 | 119 | 0 | 164 | 0 | 29 | 1 | 74 | 1 | 119 | 0 | 164 | 0
30 | 1.2247 | 75 | 0.70711 | 120 | 0 | 165 | 0 | 30 | 1 | 75 | 1 | 120 | 0 | 165 | 0
31 | 1.2487 | 76 | 0.66393 | 121 | 0 | 166 | 0 | 31 | 1 | 76 | 1 | 121 | 0 | 166 | 0
32 | 1.2711 | 77 | 0.61995 | 122 | 0 | 167 | 0 | 32 | 1 | 77 | 1 | 122 | 0 | 167 | 0
33 | 1.2919 | 78 | 0.57521 | 123 | 0 | 168 | 0 | 33 | 1 | 78 | 1 | 123 | 0 | 168 | 0
34 | 1.3112 | 79 | 0.52977 | 124 | 0 | 169 | 0 | 34 | 1 | 79 | 1 | 124 | 0 | 169 | 0
35 | 1.3289 | 80 | 0.48369 | 125 | 0 | 170 | 0 | 35 | 1 | 80 | 1 | 125 | 0 | 170 | 0
36 | 1.345 | 81 | 0.43702 | 126 | 0 | 171 | 0 | 36 | 1 | 81 | 1 | 126 | 0 | 171 | 0
37 | 1.3594 | 82 | 0.38981 | 127 | 0 | 172 | 0 | 37 | 1 | 82 | 1 | 127 | 0 | 172 | 0
38 | 1.3722 | 83 | 0.34213 | 128 | 0 | 173 | 0 | 38 | 1 | 83 | 1 | 128 | 0 | 173 | 0
39 | 1.3833 | 84 | 0.29403 | 129 | 0 | 174 | 0 | 39 | 1 | 84 | 1 | 129 | 0 | 174 | 0
40 | 1.3927 | 85 | 0.24558 | 130 | 0 | 175 | 0 | 40 | 1 | 85 | 1 | 130 | 0 | 175 | 0
41 | 1.4005 | 86 | 0.19682 | 131 | 0 | 176 | 0 | 41 | 1 | 86 | 1 | 131 | 0 | 176 | 0
42 | 1.4065 | 87 | 0.14783 | 132 | 0 | 177 | 0 | 42 | 1 | 87 | 1 | 132 | 0 | 177 | 0
43 | 1.4108 | 88 | 0.09865 | 133 | 0 | 178 | 0 | 43 | 1 | 88 | 1 | 133 | 0 | 178 | 0
44 | 1.4134 | 89 | 0.049355 | 134 | 0 | 179 | 0 | 44 | 1 | 89 | 1 | 134 | 0 | 179 | 0
⑤－１ | 直流側出力波形 単相全波整流 | [6 empty] | ⑤－２ | 交流側電流波形（矩形波） 単相全波整流
0 | 0 | 45 | 1.4142 | 90 | 6.5634e-08 | 135 | 1.4142 | 0 | 1 | 45 | 1 | 90 | -1 | 135 | -1
1 | 0.049355 | 46 | 1.4134 | 91 | 0.049355 | 136 | 1.4134 | 1 | 1 | 46 | 1 | 91 | -1 | 136 | -1
2 | 0.098651 | 47 | 1.4108 | 92 | 0.098651 | 137 | 1.4108 | 2 | 1 | 47 | 1 | 92 | -1 | 137 | -1
3 | 0.14783 | 48 | 1.4065 | 93 | 0.14783 | 138 | 1.4065 | 3 | 1 | 48 | 1 | 93 | -1 | 138 | -1
4 | 0.19682 | 49 | 1.4005 | 94 | 0.19682 | 139 | 1.4005 | 4 | 1 | 49 | 1 | 94 | -1 | 139 | -1
5 | 0.24558 | 50 | 1.3927 | 95 | 0.24558 | 140 | 1.3927 | 5 | 1 | 50 | 1 | 95 | -1 | 140 | -1
6 | 0.29403 | 51 | 1.3833 | 96 | 0.29403 | 141 | 1.3833 | 6 | 1 | 51 | 1 | 96 | -1 | 141 | -1
7 | 0.34213 | 52 | 1.3722 | 97 | 0.34213 | 142 | 1.3722 | 7 | 1 | 52 | 1 | 97 | -1 | 142 | -1
8 | 0.38981 | 53 | 1.3594 | 98 | 0.38981 | 143 | 1.3594 | 8 | 1 | 53 | 1 | 98 | -1 | 143 | -1
9 | 0.43702 | 54 | 1.345 | 99 | 0.43702 | 144 | 1.345 | 9 | 1 | 54 | 1 | 99 | -1 | 144 | -1
10 | 0.48369 | 55 | 1.3289 | 100 | 0.48369 | 145 | 1.3289 | 10 | 1 | 55 | 1 | 100 | -1 | 145 | -1
11 | 0.52977 | 56 | 1.3112 | 101 | 0.52977 | 146 | 1.3112 | 11 | 1 | 56 | 1 | 101 | -1 | 146 | -1
12 | 0.57521 | 57 | 1.2919 | 102 | 0.57521 | 147 | 1.2919 | 12 | 1 | 57 | 1 | 102 | -1 | 147 | -1
13 | 0.61995 | 58 | 1.2711 | 103 | 0.61995 | 148 | 1.2711 | 13 | 1 | 58 | 1 | 103 | -1 | 148 | -1
14 | 0.66393 | 59 | 1.2487 | 104 | 0.66393 | 149 | 1.2487 | 14 | 1 | 59 | 1 | 104 | -1 | 149 | -1
15 | 0.70711 | 60 | 1.2247 | 105 | 0.70711 | 150 | 1.2247 | 15 | 1 | 60 | 1 | 105 | -1 | 150 | -1
16 | 0.74942 | 61 | 1.1993 | 106 | 0.74942 | 151 | 1.1993 | 16 | 1 | 61 | 1 | 106 | -1 | 151 | -1
17 | 0.79082 | 62 | 1.1724 | 107 | 0.79082 | 152 | 1.1724 | 17 | 1 | 62 | 1 | 107 | -1 | 152 | -1
18 | 0.83125 | 63 | 1.1441 | 108 | 0.83125 | 153 | 1.1441 | 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | -1 | 153 | -1
19 | 0.87068 | 64 | 1.1144 | 109 | 0.87068 | 154 | 1.1144 | 19 | 1 | 64 | 1 | 109 | -1 | 154 | -1
20 | 0.90904 | 65 | 1.0834 | 110 | 0.90904 | 155 | 1.0834 | 20 | 1 | 65 | 1 | 110 | -1 | 155 | -1
21 | 0.94629 | 66 | 1.051 | 111 | 0.94629 | 156 | 1.051 | 21 | 1 | 66 | 1 | 111 | -1 | 156 | -1
22 | 0.9824 | 67 | 1.0173 | 112 | 0.9824 | 157 | 1.0173 | 22 | 1 | 67 | 1 | 112 | -1 | 157 | -1
23 | 1.0173 | 68 | 0.9824 | 113 | 1.0173 | 158 | 0.9824 | 23 | 1 | 68 | 1 | 113 | -1 | 158 | -1
24 | 1.051 | 69 | 0.94629 | 114 | 1.051 | 159 | 0.94629 | 24 | 1 | 69 | 1 | 114 | -1 | 159 | -1
25 | 1.0834 | 70 | 0.90904 | 115 | 1.0834 | 160 | 0.90904 | 25 | 1 | 70 | 1 | 115 | -1 | 160 | -1
26 | 1.1144 | 71 | 0.87068 | 116 | 1.1144 | 161 | 0.87068 | 26 | 1 | 71 | 1 | 116 | -1 | 161 | -1
27 | 1.1441 | 72 | 0.83125 | 117 | 1.1441 | 162 | 0.83125 | 27 | 1 | 72 | 1 | 117 | -1 | 162 | -1
28 | 1.1724 | 73 | 0.79082 | 118 | 1.1724 | 163 | 0.79082 | 28 | 1 | 73 | 1 | 118 | -1 | 163 | -1
29 | 1.1993 | 74 | 0.74942 | 119 | 1.1993 | 164 | 0.74942 | 29 | 1 | 74 | 1 | 119 | -1 | 164 | -1
30 | 1.2247 | 75 | 0.70711 | 120 | 1.2247 | 165 | 0.70711 | 30 | 1 | 75 | 1 | 120 | -1 | 165 | -1
31 | 1.2487 | 76 | 0.66393 | 121 | 1.2487 | 166 | 0.66393 | 31 | 1 | 76 | 1 | 121 | -1 | 166 | -1
32 | 1.2711 | 77 | 0.61995 | 122 | 1.2711 | 167 | 0.61995 | 32 | 1 | 77 | 1 | 122 | -1 | 167 | -1
33 | 1.2919 | 78 | 0.57521 | 123 | 1.2919 | 168 | 0.57521 | 33 | 1 | 78 | 1 | 123 | -1 | 168 | -1
34 | 1.3112 | 79 | 0.52977 | 124 | 1.3112 | 169 | 0.52977 | 34 | 1 | 79 | 1 | 124 | -1 | 169 | -1
35 | 1.3289 | 80 | 0.48369 | 125 | 1.3289 | 170 | 0.48369 | 35 | 1 | 80 | 1 | 125 | -1 | 170 | -1
36 | 1.345 | 81 | 0.43702 | 126 | 1.345 | 171 | 0.43702 | 36 | 1 | 81 | 1 | 126 | -1 | 171 | -1
37 | 1.3594 | 82 | 0.38981 | 127 | 1.3594 | 172 | 0.38981 | 37 | 1 | 82 | 1 | 127 | -1 | 172 | -1
38 | 1.3722 | 83 | 0.34213 | 128 | 1.3722 | 173 | 0.34213 | 38 | 1 | 83 | 1 | 128 | -1 | 173 | -1
39 | 1.3833 | 84 | 0.29403 | 129 | 1.3833 | 174 | 0.29403 | 39 | 1 | 84 | 1 | 129 | -1 | 174 | -1
40 | 1.3927 | 85 | 0.24558 | 130 | 1.3927 | 175 | 0.24558 | 40 | 1 | 85 | 1 | 130 | -1 | 175 | -1
41 | 1.4005 | 86 | 0.19682 | 131 | 1.4005 | 176 | 0.19682 | 41 | 1 | 86 | 1 | 131 | -1 | 176 | -1
42 | 1.4065 | 87 | 0.14783 | 132 | 1.4065 | 177 | 0.14783 | 42 | 1 | 87 | 1 | 132 | -1 | 177 | -1
43 | 1.4108 | 88 | 0.09865 | 133 | 1.4108 | 178 | 0.09865 | 43 | 1 | 88 | 1 | 133 | -1 | 178 | -1
44 | 1.4134 | 89 | 0.049355 | 134 | 1.4134 | 179 | 0.049355 | 44 | 1 | 89 | 1 | 134 | -1 | 179 | -1
⑥－１ | 直流側出力波形 三相半波整流 | [6 empty] | ⑥－２ | 交流側電流波形（矩形波） 三相半波整流
0 | 1.2247 | 45 | 1.4142 | 90 | 1.2247 | 135 | 0.70711 | 0 | 0 | 45 | 1 | 90 | 0 | 135 | 0
1 | 1.1993 | 46 | 1.4134 | 91 | 1.2487 | 136 | 0.74942 | 1 | 0 | 46 | 1 | 91 | 0 | 136 | 0
2 | 1.1724 | 47 | 1.4108 | 92 | 1.2711 | 137 | 0.79082 | 2 | 0 | 47 | 1 | 92 | 0 | 137 | 0
3 | 1.1441 | 48 | 1.4065 | 93 | 1.2919 | 138 | 0.83125 | 3 | 0 | 48 | 1 | 93 | 0 | 138 | 0
4 | 1.1144 | 49 | 1.4005 | 94 | 1.3112 | 139 | 0.87068 | 4 | 0 | 49 | 1 | 94 | 0 | 139 | 0
5 | 1.0834 | 50 | 1.3927 | 95 | 1.3289 | 140 | 0.90904 | 5 | 0 | 50 | 1 | 95 | 0 | 140 | 0
6 | 1.051 | 51 | 1.3833 | 96 | 1.345 | 141 | 0.94629 | 6 | 0 | 51 | 1 | 96 | 0 | 141 | 0
7 | 1.0173 | 52 | 1.3722 | 97 | 1.3594 | 142 | 0.9824 | 7 | 0 | 52 | 1 | 97 | 0 | 142 | 0
8 | 0.9824 | 53 | 1.3594 | 98 | 1.3722 | 143 | 1.0173 | 8 | 0 | 53 | 1 | 98 | 0 | 143 | 0
9 | 0.94629 | 54 | 1.345 | 99 | 1.3833 | 144 | 1.051 | 9 | 0 | 54 | 1 | 99 | 0 | 144 | 0
10 | 0.90904 | 55 | 1.3289 | 100 | 1.3927 | 145 | 1.0834 | 10 | 0 | 55 | 1 | 100 | 0 | 145 | 0
11 | 0.87068 | 56 | 1.3112 | 101 | 1.4005 | 146 | 1.1144 | 11 | 0 | 56 | 1 | 101 | 0 | 146 | 0
12 | 0.83125 | 57 | 1.2919 | 102 | 1.4065 | 147 | 1.1441 | 12 | 0 | 57 | 1 | 102 | 0 | 147 | 0
13 | 0.79082 | 58 | 1.2711 | 103 | 1.4108 | 148 | 1.1724 | 13 | 0 | 58 | 1 | 103 | 0 | 148 | 0
14 | 0.74942 | 59 | 1.2487 | 104 | 1.4134 | 149 | 1.1993 | 14 | 0 | 59 | 1 | 104 | 0 | 149 | 0
15 | 0.70711 | 60 | 1.2247 | 105 | 1.4142 | 150 | 1.2247 | 15 | 1 | 60 | 1 | 105 | 0 | 150 | 0
16 | 0.74942 | 61 | 1.1993 | 106 | 1.4134 | 151 | 1.2487 | 16 | 1 | 61 | 1 | 106 | 0 | 151 | 0
17 | 0.79082 | 62 | 1.1724 | 107 | 1.4108 | 152 | 1.2711 | 17 | 1 | 62 | 1 | 107 | 0 | 152 | 0
18 | 0.83125 | 63 | 1.1441 | 108 | 1.4065 | 153 | 1.2919 | 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | 0 | 153 | 0
19 | 0.87068 | 64 | 1.1144 | 109 | 1.4005 | 154 | 1.3112 | 19 | 1 | 64 | 1 | 109 | 0 | 154 | 0
20 | 0.90904 | 65 | 1.0834 | 110 | 1.3927 | 155 | 1.3289 | 20 | 1 | 65 | 1 | 110 | 0 | 155 | 0
21 | 0.94629 | 66 | 1.051 | 111 | 1.3833 | 156 | 1.345 | 21 | 1 | 66 | 1 | 111 | 0 | 156 | 0
22 | 0.9824 | 67 | 1.0173 | 112 | 1.3722 | 157 | 1.3594 | 22 | 1 | 67 | 1 | 112 | 0 | 157 | 0
23 | 1.0173 | 68 | 0.9824 | 113 | 1.3594 | 158 | 1.3722 | 23 | 1 | 68 | 1 | 113 | 0 | 158 | 0
24 | 1.051 | 69 | 0.94629 | 114 | 1.345 | 159 | 1.3833 | 24 | 1 | 69 | 1 | 114 | 0 | 159 | 0
25 | 1.0834 | 70 | 0.90904 | 115 | 1.3289 | 160 | 1.3927 | 25 | 1 | 70 | 1 | 115 | 0 | 160 | 0
26 | 1.1144 | 71 | 0.87068 | 116 | 1.3112 | 161 | 1.4005 | 26 | 1 | 71 | 1 | 116 | 0 | 161 | 0
27 | 1.1441 | 72 | 0.83125 | 117 | 1.2919 | 162 | 1.4065 | 27 | 1 | 72 | 1 | 117 | 0 | 162 | 0
28 | 1.1724 | 73 | 0.79082 | 118 | 1.2711 | 163 | 1.4108 | 28 | 1 | 73 | 1 | 118 | 0 | 163 | 0
29 | 1.1993 | 74 | 0.74942 | 119 | 1.2487 | 164 | 1.4134 | 29 | 1 | 74 | 1 | 119 | 0 | 164 | 0
30 | 1.2247 | 75 | 0.70711 | 120 | 1.2247 | 165 | 1.4142 | 30 | 1 | 75 | 0 | 120 | 0 | 165 | 0
31 | 1.2487 | 76 | 0.74942 | 121 | 1.1993 | 166 | 1.4134 | 31 | 1 | 76 | 0 | 121 | 0 | 166 | 0
32 | 1.2711 | 77 | 0.79082 | 122 | 1.1724 | 167 | 1.4108 | 32 | 1 | 77 | 0 | 122 | 0 | 167 | 0
33 | 1.2919 | 78 | 0.83125 | 123 | 1.1441 | 168 | 1.4065 | 33 | 1 | 78 | 0 | 123 | 0 | 168 | 0
34 | 1.3112 | 79 | 0.87068 | 124 | 1.1144 | 169 | 1.4005 | 34 | 1 | 79 | 0 | 124 | 0 | 169 | 0
35 | 1.3289 | 80 | 0.90904 | 125 | 1.0834 | 170 | 1.3927 | 35 | 1 | 80 | 0 | 125 | 0 | 170 | 0
36 | 1.345 | 81 | 0.94629 | 126 | 1.051 | 171 | 1.3833 | 36 | 1 | 81 | 0 | 126 | 0 | 171 | 0
37 | 1.3594 | 82 | 0.9824 | 127 | 1.0173 | 172 | 1.3722 | 37 | 1 | 82 | 0 | 127 | 0 | 172 | 0
38 | 1.3722 | 83 | 1.0173 | 128 | 0.9824 | 173 | 1.3594 | 38 | 1 | 83 | 0 | 128 | 0 | 173 | 0
39 | 1.3833 | 84 | 1.051 | 129 | 0.94629 | 174 | 1.345 | 39 | 1 | 84 | 0 | 129 | 0 | 174 | 0
40 | 1.3927 | 85 | 1.0834 | 130 | 0.90904 | 175 | 1.3289 | 40 | 1 | 85 | 0 | 130 | 0 | 175 | 0
41 | 1.4005 | 86 | 1.1144 | 131 | 0.87068 | 176 | 1.3112 | 41 | 1 | 86 | 0 | 131 | 0 | 176 | 0
42 | 1.4065 | 87 | 1.1441 | 132 | 0.83125 | 177 | 1.2919 | 42 | 1 | 87 | 0 | 132 | 0 | 177 | 0
43 | 1.4108 | 88 | 1.1724 | 133 | 0.79082 | 178 | 1.2711 | 43 | 1 | 88 | 0 | 133 | 0 | 178 | 0
44 | 1.4134 | 89 | 1.1993 | 134 | 0.74942 | 179 | 1.2487 | 44 | 1 | 89 | 0 | 134 | 0 | 179 | 0
⑦－１ | 直流側出力波形 三相全波整流 | [6 empty] | ⑦－２ | 交流側電流波形（矩形波） 三相全波整流
0 | 2.4495 | 45 | 2.1213 | 90 | 2.4495 | 135 | 2.1213 | 0 | 0 | 45 | 1 | 90 | 0 | 135 | -1
1 | 2.448 | 46 | 2.1628 | 91 | 2.448 | 136 | 2.1628 | 1 | 0 | 46 | 1 | 91 | 0 | 136 | -1
2 | 2.4435 | 47 | 2.2016 | 92 | 2.4435 | 137 | 2.2016 | 2 | 0 | 47 | 1 | 92 | 0 | 137 | -1
3 | 2.4361 | 48 | 2.2377 | 93 | 2.4361 | 138 | 2.2377 | 3 | 0 | 48 | 1 | 93 | 0 | 138 | -1
4 | 2.4257 | 49 | 2.2711 | 94 | 2.4257 | 139 | 2.2711 | 4 | 0 | 49 | 1 | 94 | 0 | 139 | -1
5 | 2.4123 | 50 | 2.3018 | 95 | 2.4123 | 140 | 2.3018 | 5 | 0 | 50 | 1 | 95 | 0 | 140 | -1
6 | 2.396 | 51 | 2.3296 | 96 | 2.396 | 141 | 2.3296 | 6 | 0 | 51 | 1 | 96 | 0 | 141 | -1
7 | 2.3767 | 52 | 2.3546 | 97 | 2.3767 | 142 | 2.3546 | 7 | 0 | 52 | 1 | 97 | 0 | 142 | -1
8 | 2.3546 | 53 | 2.3767 | 98 | 2.3546 | 143 | 2.3767 | 8 | 0 | 53 | 1 | 98 | 0 | 143 | -1
9 | 2.3296 | 54 | 2.396 | 99 | 2.3296 | 144 | 2.396 | 9 | 0 | 54 | 1 | 99 | 0 | 144 | -1
10 | 2.3018 | 55 | 2.4123 | 100 | 2.3018 | 145 | 2.4123 | 10 | 0 | 55 | 1 | 100 | 0 | 145 | -1
11 | 2.2711 | 56 | 2.4257 | 101 | 2.2711 | 146 | 2.4257 | 11 | 0 | 56 | 1 | 101 | 0 | 146 | -1
12 | 2.2377 | 57 | 2.4361 | 102 | 2.2377 | 147 | 2.4361 | 12 | 0 | 57 | 1 | 102 | 0 | 147 | -1
13 | 2.2016 | 58 | 2.4435 | 103 | 2.2016 | 148 | 2.4435 | 13 | 0 | 58 | 1 | 103 | 0 | 148 | -1
14 | 2.1628 | 59 | 2.448 | 104 | 2.1628 | 149 | 2.448 | 14 | 0 | 59 | 1 | 104 | 0 | 149 | -1
15 | 2.1213 | 60 | 2.4495 | 105 | 2.1213 | 150 | 2.4495 | 15 | 1 | 60 | 1 | 105 | -1 | 150 | -1
16 | 2.1628 | 61 | 2.448 | 106 | 2.1628 | 151 | 2.448 | 16 | 1 | 61 | 1 | 106 | -1 | 151 | -1
17 | 2.2016 | 62 | 2.4435 | 107 | 2.2016 | 152 | 2.4435 | 17 | 1 | 62 | 1 | 107 | -1 | 152 | -1
18 | 2.2377 | 63 | 2.4361 | 108 | 2.2377 | 153 | 2.4361 | 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | -1 | 153 | -1
19 | 2.2711 | 64 | 2.4257 | 109 | 2.2711 | 154 | 2.4257 | 19 | 1 | 64 | 1 | 109 | -1 | 154 | -1
20 | 2.3018 | 65 | 2.4123 | 110 | 2.3018 | 155 | 2.4123 | 20 | 1 | 65 | 1 | 110 | -1 | 155 | -1
21 | 2.3296 | 66 | 2.396 | 111 | 2.3296 | 156 | 2.396 | 21 | 1 | 66 | 1 | 111 | -1 | 156 | -1
22 | 2.3546 | 67 | 2.3767 | 112 | 2.3546 | 157 | 2.3767 | 22 | 1 | 67 | 1 | 112 | -1 | 157 | -1
23 | 2.3767 | 68 | 2.3546 | 113 | 2.3767 | 158 | 2.3546 | 23 | 1 | 68 | 1 | 113 | -1 | 158 | -1
24 | 2.396 | 69 | 2.3296 | 114 | 2.396 | 159 | 2.3296 | 24 | 1 | 69 | 1 | 114 | -1 | 159 | -1
25 | 2.4123 | 70 | 2.3018 | 115 | 2.4123 | 160 | 2.3018 | 25 | 1 | 70 | 1 | 115 | -1 | 160 | -1
26 | 2.4257 | 71 | 2.2711 | 116 | 2.4257 | 161 | 2.2711 | 26 | 1 | 71 | 1 | 116 | -1 | 161 | -1
27 | 2.4361 | 72 | 2.2377 | 117 | 2.4361 | 162 | 2.2377 | 27 | 1 | 72 | 1 | 117 | -1 | 162 | -1
28 | 2.4435 | 73 | 2.2016 | 118 | 2.4435 | 163 | 2.2016 | 28 | 1 | 73 | 1 | 118 | -1 | 163 | -1
29 | 2.448 | 74 | 2.1628 | 119 | 2.448 | 164 | 2.1628 | 29 | 1 | 74 | 1 | 119 | -1 | 164 | -1
30 | 2.4495 | 75 | 2.1213 | 120 | 2.4495 | 165 | 2.1213 | 30 | 1 | 75 | 0 | 120 | -1 | 165 | 0
31 | 2.448 | 76 | 2.1628 | 121 | 2.448 | 166 | 2.1628 | 31 | 1 | 76 | 0 | 121 | -1 | 166 | 0
32 | 2.4435 | 77 | 2.2016 | 122 | 2.4435 | 167 | 2.2016 | 32 | 1 | 77 | 0 | 122 | -1 | 167 | 0
33 | 2.4361 | 78 | 2.2377 | 123 | 2.4361 | 168 | 2.2377 | 33 | 1 | 78 | 0 | 123 | -1 | 168 | 0
34 | 2.4257 | 79 | 2.2711 | 124 | 2.4257 | 169 | 2.2711 | 34 | 1 | 79 | 0 | 124 | -1 | 169 | 0
35 | 2.4123 | 80 | 2.3018 | 125 | 2.4123 | 170 | 2.3018 | 35 | 1 | 80 | 0 | 125 | -1 | 170 | 0
36 | 2.396 | 81 | 2.3296 | 126 | 2.396 | 171 | 2.3296 | 36 | 1 | 81 | 0 | 126 | -1 | 171 | 0
37 | 2.3767 | 82 | 2.3546 | 127 | 2.3767 | 172 | 2.3546 | 37 | 1 | 82 | 0 | 127 | -1 | 172 | 0
38 | 2.3546 | 83 | 2.3767 | 128 | 2.3546 | 173 | 2.3767 | 38 | 1 | 83 | 0 | 128 | -1 | 173 | 0
39 | 2.3296 | 84 | 2.396 | 129 | 2.3296 | 174 | 2.396 | 39 | 1 | 84 | 0 | 129 | -1 | 174 | 0
40 | 2.3018 | 85 | 2.4123 | 130 | 2.3018 | 175 | 2.4123 | 40 | 1 | 85 | 0 | 130 | -1 | 175 | 0
41 | 2.2711 | 86 | 2.4257 | 131 | 2.2711 | 176 | 2.4257 | 41 | 1 | 86 | 0 | 131 | -1 | 176 | 0
42 | 2.2377 | 87 | 2.4361 | 132 | 2.2377 | 177 | 2.4361 | 42 | 1 | 87 | 0 | 132 | -1 | 177 | 0
43 | 2.2016 | 88 | 2.4435 | 133 | 2.2016 | 178 | 2.4435 | 43 | 1 | 88 | 0 | 133 | -1 | 178 | 0
44 | 2.1628 | 89 | 2.448 | 134 | 2.1628 | 179 | 2.448 | 44 | 1 | 89 | 0 | 134 | -1 | 179 | 0

## 高調波合成
高調波合成
| ＳＩＮ成分実効値 |  | 0.9 | ＣＯＳ成分実効値 |  | 0
| 含有率％ | 実効値 | 位相(°) | 含有率％ | 実効値 | 位相(°) | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
直流分 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | -------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基本波 | 100 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04442 | 0.088785 | 0.13304 | 0.17714 | 0.22102 | 0.26463 | 0.30792 | 0.35083 | 0.39331 | 0.43532 | 0.4768 | 0.51769 | 0.55796 | 0.59754 | 0.6364 | 0.67448 | 0.71174 | 0.74813 | 0.78361 | 0.81814 | 0.85166 | 0.88416 | 0.91557 | 0.94587 | 0.97502 | 1.003 | 1.0297 | 1.0552 | 1.0794 | 1.1023 | 1.1238 | 1.144 | 1.1628 | 1.1801 | 1.196 | 1.2105 | 1.2235 | 1.235 | 1.245 | 1.2535 | 1.2604 | 1.2658 | 1.2697 | 1.272 | 1.2728 | 1.272 | 1.2697 | 1.2658 | 1.2604 | 1.2535 | 1.245 | 1.235 | 1.2235 | 1.2105 | 1.196 | 1.1801 | 1.1628 | 1.144 | 1.1238 | 1.1023 | 1.0794 | 1.0552 | 1.0297 | 1.003 | 0.97502 | 0.94587 | 0.91557 | 0.88416 | 0.85166 | 0.81814 | 0.78361 | 0.74813 | 0.71174 | 0.67448 | 0.6364 | 0.59754 | 0.55796 | 0.51769 | 0.4768 | 0.43532 | 0.39331 | 0.35083 | 0.30792 | 0.26463 | 0.22102 | 0.17714 | 0.13304 | 0.088785 | 0.04442 | -5.9071e-08 | -0.04442 | -0.088786 | -0.13304 | -0.17714 | -0.22102 | -0.26463 | -0.30792 | -0.35083 | -0.39331 | -0.43532 | -0.4768 | -0.51769 | -0.55796 | -0.59754 | -0.6364 | -0.67448 | -0.71174 | -0.74813 | -0.78361 | -0.81814 | -0.85166 | -0.88416 | -0.91557 | -0.94587 | -0.97502 | -1.003 | -1.0297 | -1.0552 | -1.0794 | -1.1023 | -1.1238 | -1.144 | -1.1628 | -1.1801 | -1.196 | -1.2105 | -1.2235 | -1.235 | -1.245 | -1.2535 | -1.2604 | -1.2658 | -1.2697 | -1.272 | -1.2728 | -1.272 | -1.2697 | -1.2658 | -1.2604 | -1.2535 | -1.245 | -1.235 | -1.2235 | -1.2105 | -1.196 | -1.1801 | -1.1628 | -1.144 | -1.1238 | -1.1023 | -1.0794 | -1.0552 | -1.0297 | -1.003 | -0.97502 | -0.94587 | -0.91557 | -0.88416 | -0.85166 | -0.81813 | -0.78361 | -0.74813 | -0.71174 | -0.67448 | -0.6364 | -0.59754 | -0.55796 | -0.51769 | -0.4768 | -0.43532 | -0.39331 | -0.35083 | -0.30792 | -0.26463 | -0.22102 | -0.17714 | -0.13304 | -0.088785 | -0.04442 | 1.1814e-07
第２調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第３調波 | 33.3 | 0.2997 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.044303 | 0.088121 | 0.13097 | 0.17239 | 0.21192 | 0.24913 | 0.2836 | 0.31497 | 0.34289 | 0.36706 | 0.3872 | 0.4031 | 0.41458 | 0.42152 | 0.42384 | 0.42152 | 0.41458 | 0.4031 | 0.3872 | 0.36706 | 0.34289 | 0.31497 | 0.2836 | 0.24913 | 0.21192 | 0.17239 | 0.13097 | 0.088121 | 0.044303 | -1.967e-08 | -0.044303 | -0.088121 | -0.13097 | -0.17239 | -0.21192 | -0.24913 | -0.2836 | -0.31497 | -0.34289 | -0.36706 | -0.3872 | -0.4031 | -0.41458 | -0.42152 | -0.42384 | -0.42152 | -0.41458 | -0.4031 | -0.3872 | -0.36706 | -0.34289 | -0.31497 | -0.2836 | -0.24913 | -0.21192 | -0.17239 | -0.13097 | -0.088121 | -0.044303 | 3.9341e-08 | 0.044303 | 0.088121 | 0.13097 | 0.17239 | 0.21192 | 0.24913 | 0.2836 | 0.31497 | 0.34289 | 0.36706 | 0.3872 | 0.4031 | 0.41458 | 0.42152 | 0.42384 | 0.42152 | 0.41458 | 0.4031 | 0.3872 | 0.36706 | 0.34289 | 0.31497 | 0.2836 | 0.24913 | 0.21192 | 0.17239 | 0.13097 | 0.088121 | 0.044303 | -5.9011e-08 | -0.044303 | -0.088121 | -0.13097 | -0.17239 | -0.21192 | -0.24913 | -0.2836 | -0.31497 | -0.34289 | -0.36706 | -0.3872 | -0.4031 | -0.41458 | -0.42152 | -0.42384 | -0.42152 | -0.41458 | -0.4031 | -0.3872 | -0.36706 | -0.34289 | -0.31497 | -0.2836 | -0.24913 | -0.21192 | -0.17239 | -0.13097 | -0.088121 | -0.044303 | 7.8682e-08 | 0.044303 | 0.088121 | 0.13097 | 0.17239 | 0.21192 | 0.24913 | 0.2836 | 0.31497 | 0.34289 | 0.36706 | 0.3872 | 0.4031 | 0.41458 | 0.42152 | 0.42384 | 0.42152 | 0.41458 | 0.4031 | 0.3872 | 0.36706 | 0.34289 | 0.31497 | 0.2836 | 0.24913 | 0.21192 | 0.17239 | 0.13097 | 0.088121 | 0.044303 | -9.8352e-08 | -0.044303 | -0.088121 | -0.13097 | -0.17239 | -0.21192 | -0.24913 | -0.2836 | -0.31497 | -0.34289 | -0.36706 | -0.3872 | -0.4031 | -0.41458 | -0.42152 | -0.42384 | -0.42152 | -0.41458 | -0.4031 | -0.3872 | -0.36706 | -0.34289 | -0.31497 | -0.2836 | -0.24913 | -0.21192 | -0.17239 | -0.13097 | -0.088121 | -0.044303 | 1.1802e-07
第４調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第５調波 | 20 | 0.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.044204 | 0.087064 | 0.12728 | 0.16363 | 0.195 | 0.22045 | 0.23921 | 0.25069 | 0.25456 | 0.25069 | 0.23921 | 0.22045 | 0.195 | 0.16363 | 0.12728 | 0.087064 | 0.044204 | -1.1814e-08 | -0.044204 | -0.087064 | -0.12728 | -0.16363 | -0.195 | -0.22045 | -0.23921 | -0.25069 | -0.25456 | -0.25069 | -0.23921 | -0.22045 | -0.195 | -0.16363 | -0.12728 | -0.087064 | -0.044204 | 2.3628e-08 | 0.044204 | 0.087064 | 0.12728 | 0.16363 | 0.195 | 0.22045 | 0.23921 | 0.25069 | 0.25456 | 0.25069 | 0.23921 | 0.22045 | 0.195 | 0.16363 | 0.12728 | 0.087064 | 0.044204 | -3.5442e-08 | -0.044204 | -0.087064 | -0.12728 | -0.16363 | -0.195 | -0.22045 | -0.23921 | -0.25069 | -0.25456 | -0.25069 | -0.23921 | -0.22045 | -0.195 | -0.16363 | -0.12728 | -0.087064 | -0.044204 | 4.7256e-08 | 0.044204 | 0.087064 | 0.12728 | 0.16363 | 0.195 | 0.22045 | 0.23921 | 0.25069 | 0.25456 | 0.25069 | 0.23921 | 0.22045 | 0.195 | 0.16363 | 0.12728 | 0.087064 | 0.044204 | -5.9071e-08 | -0.044204 | -0.087064 | -0.12728 | -0.16363 | -0.195 | -0.22045 | -0.23921 | -0.25069 | -0.25456 | -0.25069 | -0.23921 | -0.22045 | -0.195 | -0.16363 | -0.12728 | -0.087064 | -0.044204 | 7.0885e-08 | 0.044204 | 0.087064 | 0.12728 | 0.16363 | 0.195 | 0.22045 | 0.23921 | 0.25069 | 0.25456 | 0.25069 | 0.23921 | 0.22045 | 0.195 | 0.16363 | 0.12728 | 0.087064 | 0.044204 | -8.2699e-08 | -0.044204 | -0.087064 | -0.12728 | -0.16363 | -0.195 | -0.22045 | -0.23921 | -0.25069 | -0.25456 | -0.25069 | -0.23921 | -0.22045 | -0.195 | -0.16363 | -0.12728 | -0.087064 | -0.044204 | 9.4513e-08 | 0.044204 | 0.087064 | 0.12728 | 0.16363 | 0.195 | 0.22045 | 0.23921 | 0.25069 | 0.25456 | 0.25069 | 0.23921 | 0.22045 | 0.195 | 0.16363 | 0.12728 | 0.087064 | 0.044204 | -1.0633e-07 | -0.044204 | -0.087064 | -0.12728 | -0.16363 | -0.195 | -0.22045 | -0.23921 | -0.25069 | -0.25456 | -0.25069 | -0.23921 | -0.22045 | -0.195 | -0.16363 | -0.12728 | -0.087064 | -0.044203 | 1.1814e-07
第６調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第７調波 | 14.2 | 0.1278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.043724 | 0.084851 | 0.12094 | 0.14984 | 0.16984 | 0.17975 | 0.17898 | 0.16758 | 0.14622 | 0.11618 | 0.07923 | 0.037577 | -0.0063076 | -0.049818 | -0.090368 | -0.12555 | -0.15327 | -0.17189 | -0.1803 | -0.17799 | -0.16511 | -0.14242 | -0.11127 | -0.073512 | -0.031385 | 0.012608 | 0.055851 | 0.095776 | 0.13001 | 0.15652 | 0.17374 | 0.18063 | 0.17679 | 0.16244 | 0.13845 | 0.10623 | 0.067705 | 0.025154 | -0.018892 | -0.061816 | -0.10107 | -0.13431 | -0.15958 | -0.17537 | -0.18074 | -0.17537 | -0.15958 | -0.13431 | -0.10107 | -0.061815 | -0.018892 | 0.025154 | 0.067705 | 0.10623 | 0.13845 | 0.16244 | 0.17679 | 0.18063 | 0.17374 | 0.15652 | 0.13001 | 0.095776 | 0.055851 | 0.012607 | -0.031385 | -0.073512 | -0.11127 | -0.14242 | -0.16511 | -0.17799 | -0.1803 | -0.17189 | -0.15327 | -0.12555 | -0.090368 | -0.049818 | -0.0063076 | 0.037577 | 0.07923 | 0.11618 | 0.14622 | 0.16758 | 0.17898 | 0.17975 | 0.16984 | 0.14984 | 0.12094 | 0.084851 | 0.043724 | -5.8716e-08 | -0.043724 | -0.084851 | -0.12094 | -0.14984 | -0.16984 | -0.17975 | -0.17898 | -0.16758 | -0.14622 | -0.11618 | -0.07923 | -0.037577 | 0.0063077 | 0.049818 | 0.090368 | 0.12555 | 0.15327 | 0.17189 | 0.1803 | 0.17799 | 0.16511 | 0.14242 | 0.11127 | 0.073512 | 0.031384 | -0.012608 | -0.055851 | -0.095776 | -0.13001 | -0.15652 | -0.17374 | -0.18063 | -0.17679 | -0.16244 | -0.13845 | -0.10623 | -0.067705 | -0.025154 | 0.018892 | 0.061816 | 0.10107 | 0.13431 | 0.15958 | 0.17537 | 0.18074 | 0.17537 | 0.15958 | 0.13431 | 0.10107 | 0.061815 | 0.018892 | -0.025154 | -0.067705 | -0.10623 | -0.13845 | -0.16244 | -0.17679 | -0.18063 | -0.17374 | -0.15652 | -0.13001 | -0.095776 | -0.055851 | -0.012607 | 0.031385 | 0.073512 | 0.11127 | 0.14242 | 0.16511 | 0.17799 | 0.1803 | 0.17189 | 0.15327 | 0.12555 | 0.090368 | 0.049818 | 0.0063075 | -0.037577 | -0.07923 | -0.11618 | -0.14622 | -0.16758 | -0.17898 | -0.17975 | -0.16984 | -0.14984 | -0.12094 | -0.084851 | -0.043724 | 1.1743e-07
第８調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第９調波 | 11 | 0.099 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -6.4978e-09 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 1.2996e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -1.9493e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 2.5991e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -3.2489e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 3.8987e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -4.5484e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 5.1982e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -5.848e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 6.4978e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -7.1475e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 7.7973e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043265 | -8.4471e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043265 | 9.0969e-08 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043264 | -9.7466e-08 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043264 | 1.0396e-07 | 0.043265 | 0.082294 | 0.11327 | 0.13315 | 0.14001 | 0.13315 | 0.11327 | 0.082294 | 0.043264 | -1.1046e-07 | -0.043265 | -0.082294 | -0.11327 | -0.13315 | -0.14001 | -0.13315 | -0.11327 | -0.082294 | -0.043264 | 1.1696e-07
第１０調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１１調波 | 9 | 0.081 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.042912 | 0.079574 | 0.10465 | 0.11448 | 0.10764 | 0.085128 | 0.050216 | 0.0079907 | -0.035398 | -0.073632 | -0.10114 | -0.11392 | -0.11011 | -0.090268 | -0.057276 | -0.015942 | 0.027712 | 0.067332 | 0.097145 | 0.11281 | 0.11205 | 0.094967 | 0.064056 | 0.023817 | -0.019892 | -0.060703 | -0.092674 | -0.11115 | -0.11344 | -0.099204 | -0.070525 | -0.031575 | 0.011974 | 0.053779 | 0.087751 | 0.10894 | 0.11427 | 0.10296 | 0.07665 | 0.039179 | -0.0039978 | -0.046592 | -0.082401 | -0.10621 | -0.11455 | -0.10621 | -0.082401 | -0.046592 | -0.0039978 | 0.039179 | 0.07665 | 0.10296 | 0.11427 | 0.10894 | 0.087751 | 0.053779 | 0.011974 | -0.031575 | -0.070525 | -0.099204 | -0.11344 | -0.11115 | -0.092674 | -0.060703 | -0.019892 | 0.023817 | 0.064056 | 0.094967 | 0.11205 | 0.11281 | 0.097145 | 0.067332 | 0.027712 | -0.015943 | -0.057276 | -0.090268 | -0.11011 | -0.11392 | -0.10114 | -0.073632 | -0.035398 | 0.0079907 | 0.050216 | 0.085128 | 0.10764 | 0.11448 | 0.10465 | 0.079574 | 0.042912 | -5.848e-08 | -0.042912 | -0.079574 | -0.10465 | -0.11448 | -0.10764 | -0.085128 | -0.050216 | -0.0079906 | 0.035398 | 0.073632 | 0.10114 | 0.11392 | 0.11011 | 0.090268 | 0.057276 | 0.015942 | -0.027713 | -0.067332 | -0.097145 | -0.11281 | -0.11205 | -0.094967 | -0.064056 | -0.023816 | 0.019892 | 0.060703 | 0.092674 | 0.11115 | 0.11344 | 0.099204 | 0.070525 | 0.031575 | -0.011974 | -0.053779 | -0.087751 | -0.10894 | -0.11427 | -0.10296 | -0.07665 | -0.039179 | 0.0039979 | 0.046592 | 0.082401 | 0.10621 | 0.11455 | 0.10621 | 0.082401 | 0.046592 | 0.0039977 | -0.039179 | -0.07665 | -0.10296 | -0.11427 | -0.10894 | -0.087751 | -0.053778 | -0.011974 | 0.031575 | 0.070525 | 0.099204 | 0.11344 | 0.11115 | 0.092674 | 0.060703 | 0.019892 | -0.023817 | -0.064056 | -0.094967 | -0.11205 | -0.11281 | -0.097145 | -0.067331 | -0.027712 | 0.015943 | 0.057276 | 0.090268 | 0.11011 | 0.11392 | 0.10114 | 0.073632 | 0.035398 | -0.0079908 | -0.050216 | -0.085128 | -0.10764 | -0.11448 | -0.10465 | -0.079574 | -0.042912 | 1.1696e-07
第１２調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１３調波 | 7.6 | 0.0684 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.042405 | 0.076226 | 0.094618 | 0.093859 | 0.074101 | 0.039345 | -0.0033759 | -0.045413 | -0.078258 | -0.095263 | -0.092985 | -0.071886 | -0.036237 | 0.0067477 | 0.048366 | 0.080195 | 0.095791 | 0.091998 | 0.069583 | 0.033084 | -0.010111 | -0.05126 | -0.082034 | -0.096202 | -0.090899 | -0.067196 | -0.029892 | 0.013463 | 0.054092 | 0.083773 | 0.096497 | 0.089689 | 0.064726 | 0.026663 | -0.016797 | -0.056858 | -0.085409 | -0.096673 | -0.088369 | -0.062178 | -0.023402 | 0.020112 | 0.059554 | 0.086942 | 0.096732 | 0.086942 | 0.059554 | 0.020112 | -0.023402 | -0.062178 | -0.088369 | -0.096673 | -0.085409 | -0.056858 | -0.016797 | 0.026663 | 0.064727 | 0.089689 | 0.096497 | 0.083773 | 0.054092 | 0.013462 | -0.029892 | -0.067196 | -0.090899 | -0.096202 | -0.082034 | -0.05126 | -0.010111 | 0.033084 | 0.069583 | 0.091998 | 0.095791 | 0.080195 | 0.048366 | 0.0067476 | -0.036237 | -0.071886 | -0.092985 | -0.095263 | -0.078258 | -0.045413 | -0.0033759 | 0.039345 | 0.074101 | 0.093859 | 0.094618 | 0.076226 | 0.042405 | -5.8362e-08 | -0.042405 | -0.076226 | -0.094618 | -0.093859 | -0.074101 | -0.039344 | 0.003376 | 0.045413 | 0.078258 | 0.095263 | 0.092985 | 0.071886 | 0.036236 | -0.0067478 | -0.048366 | -0.080195 | -0.095791 | -0.091998 | -0.069583 | -0.033084 | 0.010111 | 0.05126 | 0.082034 | 0.096202 | 0.090899 | 0.067196 | 0.029892 | -0.013463 | -0.054092 | -0.083773 | -0.096497 | -0.089689 | -0.064726 | -0.026663 | 0.016797 | 0.056858 | 0.08541 | 0.096673 | 0.088369 | 0.062178 | 0.023402 | -0.020112 | -0.059554 | -0.086942 | -0.096732 | -0.086942 | -0.059554 | -0.020112 | 0.023402 | 0.062178 | 0.088369 | 0.096673 | 0.085409 | 0.056858 | 0.016797 | -0.026663 | -0.064727 | -0.089689 | -0.096497 | -0.083773 | -0.054092 | -0.013462 | 0.029892 | 0.067196 | 0.090899 | 0.096202 | 0.082034 | 0.05126 | 0.010111 | -0.033084 | -0.069583 | -0.091998 | -0.095791 | -0.080195 | -0.048366 | -0.0067476 | 0.036237 | 0.071886 | 0.092985 | 0.095263 | 0.078258 | 0.045413 | 0.0033758 | -0.039345 | -0.074101 | -0.093859 | -0.094618 | -0.076226 | -0.042405 | 1.1672e-07
第１４調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１５調波 | 6.5 | 0.0585 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -3.8396e-09 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 7.6792e-09 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -1.1519e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 1.5358e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -1.9198e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 2.3038e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -2.6877e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 3.0717e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -3.4556e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 3.8396e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -4.2235e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 4.6075e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -4.9915e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 5.3754e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -5.7594e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 6.1433e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -6.5273e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 6.9113e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -7.2952e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 7.6792e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -8.0631e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 8.4471e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -8.831e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 9.215e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -9.599e-08 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 9.9829e-08 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -1.0367e-07 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 1.0751e-07 | 0.041366 | 0.071648 | 0.082731 | 0.071648 | 0.041366 | -1.1135e-07 | -0.041366 | -0.071648 | -0.082731 | -0.071648 | -0.041366 | 1.1519e-07
第１６調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１７調波 | 5.7 | 0.0513 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.040569 | 0.067266 | 0.070964 | 0.050397 | 0.012598 | -0.029508 | -0.061525 | -0.072505 | -0.058693 | -0.024813 | 0.017551 | 0.053915 | 0.071843 | 0.065207 | 0.036275 | -0.0050608 | -0.044666 | -0.068998 | -0.069739 | -0.046634 | -0.0075834 | 0.03406 | 0.064057 | 0.072152 | 0.055576 | 0.019997 | -0.022419 | -0.05717 | -0.072372 | -0.062829 | -0.031803 | 0.010097 | 0.048545 | 0.070394 | 0.068174 | 0.042643 | 0.0025319 | -0.038445 | -0.066277 | -0.071447 | -0.052187 | -0.015084 | 0.027177 | 0.060146 | 0.072549 | 0.060146 | 0.027177 | -0.015084 | -0.052188 | -0.071447 | -0.066277 | -0.038445 | 0.002532 | 0.042643 | 0.068174 | 0.070394 | 0.048545 | 0.010097 | -0.031803 | -0.062829 | -0.072372 | -0.057169 | -0.022419 | 0.019997 | 0.055576 | 0.072152 | 0.064057 | 0.03406 | -0.0075835 | -0.046634 | -0.069739 | -0.068998 | -0.044666 | -0.0050607 | 0.036275 | 0.065207 | 0.071843 | 0.053914 | 0.017551 | -0.024813 | -0.058694 | -0.072505 | -0.061525 | -0.029508 | 0.012598 | 0.050397 | 0.070964 | 0.067266 | 0.040569 | -5.7239e-08 | -0.040569 | -0.067266 | -0.070964 | -0.050397 | -0.012598 | 0.029508 | 0.061525 | 0.072505 | 0.058693 | 0.024813 | -0.017551 | -0.053915 | -0.071843 | -0.065207 | -0.036275 | 0.0050608 | 0.044666 | 0.068998 | 0.069739 | 0.046634 | 0.0075834 | -0.03406 | -0.064057 | -0.072152 | -0.055576 | -0.019997 | 0.022419 | 0.05717 | 0.072372 | 0.062829 | 0.031803 | -0.010097 | -0.048545 | -0.070394 | -0.068174 | -0.042643 | -0.0025318 | 0.038445 | 0.066277 | 0.071447 | 0.052187 | 0.015084 | -0.027177 | -0.060146 | -0.072549 | -0.060146 | -0.027177 | 0.015084 | 0.052188 | 0.071447 | 0.066277 | 0.038445 | -0.002532 | -0.042643 | -0.068174 | -0.070394 | -0.048545 | -0.010097 | 0.031804 | 0.062829 | 0.072372 | 0.057169 | 0.022419 | -0.019997 | -0.055576 | -0.072152 | -0.064057 | -0.03406 | 0.0075836 | 0.046634 | 0.069739 | 0.068998 | 0.044666 | 0.0050607 | -0.036275 | -0.065207 | -0.071843 | -0.053914 | -0.017551 | 0.024813 | 0.058694 | 0.072505 | 0.061525 | 0.029508 | -0.012598 | -0.050397 | -0.070964 | -0.067266 | -0.040569 | 1.1448e-07
第１８調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１９調波 | 5.1 | 0.0459 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.039964 | 0.062984 | 0.0593 | 0.030475 | -0.011272 | -0.048239 | -0.064754 | -0.053815 | -0.020059 | 0.022201 | 0.055049 | 0.064557 | 0.046694 | 0.0090341 | -0.032456 | -0.060186 | -0.062398 | -0.038155 | 0.0022654 | 0.041725 | 0.063494 | 0.058343 | 0.028456 | -0.013496 | -0.049726 | -0.064873 | -0.052515 | -0.017892 | 0.024317 | 0.056216 | 0.064281 | 0.045092 | 0.0067852 | -0.034398 | -0.060998 | -0.061735 | -0.036299 | 0.0045281 | 0.043435 | 0.063926 | 0.057314 | 0.026402 | -0.015704 | -0.051152 | -0.064912 | -0.051152 | -0.015704 | 0.026402 | 0.057314 | 0.063926 | 0.043435 | 0.004528 | -0.036299 | -0.061735 | -0.060998 | -0.034398 | 0.0067852 | 0.045092 | 0.064281 | 0.056216 | 0.024317 | -0.017892 | -0.052515 | -0.064873 | -0.049726 | -0.013496 | 0.028456 | 0.058343 | 0.063494 | 0.041725 | 0.0022654 | -0.038155 | -0.062398 | -0.060186 | -0.032456 | 0.0090341 | 0.046694 | 0.064557 | 0.055049 | 0.022201 | -0.020059 | -0.053815 | -0.064754 | -0.048239 | -0.011272 | 0.030475 | 0.0593 | 0.062984 | 0.039964 | -5.7239e-08 | -0.039964 | -0.062984 | -0.0593 | -0.030474 | 0.011272 | 0.048239 | 0.064754 | 0.053815 | 0.020059 | -0.022201 | -0.055049 | -0.064557 | -0.046694 | -0.009034 | 0.032456 | 0.060186 | 0.062398 | 0.038154 | -0.0022655 | -0.041725 | -0.063494 | -0.058343 | -0.028456 | 0.013496 | 0.049726 | 0.064873 | 0.052515 | 0.017892 | -0.024317 | -0.056216 | -0.064281 | -0.045092 | -0.0067851 | 0.034398 | 0.060998 | 0.061735 | 0.036298 | -0.0045281 | -0.043435 | -0.063926 | -0.057314 | -0.026402 | 0.015704 | 0.051152 | 0.064912 | 0.051152 | 0.015704 | -0.026402 | -0.057314 | -0.063926 | -0.043435 | -0.004528 | 0.036299 | 0.061735 | 0.060998 | 0.034398 | -0.0067853 | -0.045092 | -0.064281 | -0.056216 | -0.024317 | 0.017892 | 0.052515 | 0.064873 | 0.049726 | 0.013496 | -0.028456 | -0.058343 | -0.063494 | -0.041725 | -0.0022653 | 0.038155 | 0.062398 | 0.060186 | 0.032456 | -0.0090342 | -0.046694 | -0.064557 | -0.055049 | -0.022201 | 0.020059 | 0.053815 | 0.064754 | 0.048239 | 0.011272 | -0.030475 | -0.0593 | -0.062984 | -0.039964 | 1.1448e-07
第２０調波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注意） | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・水色の枠を入力して下さい。 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・ＳＩＮ成分、ＣＯＳ成分は実効値です。最大値ではありません。 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・位相は遅れを正として入力してください。 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1416 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0 | 0.42713 | 0.78881 | 1.0378 | 1.157 | 1.1622 | 1.0938 | 1.0022 | 0.93097 | 0.90511 | 0.92609 | 0.97627 | 1.0292 | 1.0615 | 1.0621 | 1.0348 | 0.99501 | 0.96178 | 0.94922 | 0.96093 | 0.98948 | 1.0205 | 1.0398 | 1.0393 | 1.0205 | 0.99278 | 0.96931 | 0.96048 | 0.96959 | 0.99173 | 1.0163 | 1.0321 | 1.0322 | 1.0173 | 0.99474 | 0.97512 | 0.96745 | 0.97498 | 0.99395 | 1.0154 | 1.0293 | 1.0295 | 1.016 | 0.99527 | 0.97706 | 0.96987 | 0.97706 | 0.99527 | 1.016 | 1.0295 | 1.0293 | 1.0154 | 0.99395 | 0.97498 | 0.96745 | 0.97512 | 0.99474 | 1.0173 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0163 | 0.99173 | 0.96959 | 0.96048 | 0.96931 | 0.99278 | 1.0205 | 1.0393 | 1.0398 | 1.0205 | 0.98948 | 0.96093 | 0.94922 | 0.96178 | 0.99501 | 1.0348 | 1.0621 | 1.0615 | 1.0292 | 0.97627 | 0.92609 | 0.90511 | 0.93098 | 1.0022 | 1.0938 | 1.1622 | 1.157 | 1.0378 | 0.78881 | 0.42713 | -5.8326e-07 | -0.42713 | -0.78881 | -1.0378 | -1.157 | -1.1622 | -1.0938 | -1.0022 | -0.93097 | -0.90511 | -0.92609 | -0.97627 | -1.0292 | -1.0615 | -1.0621 | -1.0348 | -0.99501 | -0.96178 | -0.94922 | -0.96093 | -0.98948 | -1.0205 | -1.0398 | -1.0393 | -1.0205 | -0.99278 | -0.96931 | -0.96048 | -0.96959 | -0.99173 | -1.0163 | -1.0321 | -1.0322 | -1.0173 | -0.99474 | -0.97512 | -0.96745 | -0.97498 | -0.99395 | -1.0154 | -1.0293 | -1.0295 | -1.016 | -0.99527 | -0.97706 | -0.96987 | -0.97706 | -0.99527 | -1.016 | -1.0295 | -1.0293 | -1.0154 | -0.99395 | -0.97498 | -0.96745 | -0.97512 | -0.99474 | -1.0173 | -1.0322 | -1.0321 | -1.0163 | -0.99173 | -0.96959 | -0.96048 | -0.96931 | -0.99278 | -1.0205 | -1.0393 | -1.0398 | -1.0205 | -0.98948 | -0.96093 | -0.94922 | -0.96178 | -0.99501 | -1.0348 | -1.0621 | -1.0615 | -1.0292 | -0.97627 | -0.92609 | -0.90511 | -0.93098 | -1.0022 | -1.0938 | -1.1622 | -1.157 | -1.0378 | -0.78881 | -0.42713 | 1.1665e-06